
开关电源监控协议

具体帧格式如下：

1 物理接口和通信方式

1.1物理接口

串行通信口采用标准的RS232或 RS485方式。信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验位。数据传输速率为2400bps、4800bps、9600bps可选，默认9600bps。

[image: image1.png]RS232. RS485 WA S BN

1 2 3 4 5
TX232,.A+ B- RX232 GND232

RS232 FIEHNIE: TX232. RX232. GND232
RE485 TIEHHIR: A+, B-




1.2 通信方式
监控单元（SU）与监控模块（SM）的通信为主从方式，SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回相应信息。若SU在500ms内收不到SM的响应信息或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

2 协议的基本格式

2.1帧结构的基本格式见表A1

表A1   帧结构

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	CID1
	CID2
	LENGTH
	INFO
	CHKSUM
	EOI


2.2基本格式的解释见表A2
表A2   基本格式

	序号
	符号
	表示意义
	备注

	1
	SOI
	起始位标志（START OF INFORMATION）
	（7EH）

	2
	ADR
	对同类型设备的不同地址描述（1－254，0、255保留）
	

	3
	CID1
	控制标识码
	

	4
	CID2
	命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述）

响应信息：返回码RTN
	

	5
	LENGTH
	INFO字节长度
	

	6
	INFO
	命令信息：控制数据信息COMMAND_INFO

应答信息：应答数据信息DATA_INFO
	

	7
	CHKSUM
	校验和码
	

	8
	EOI
	结束码（END OF INFORMATION）
	CR（0DH）


2.2.1 ADR：多台电源设备的不同地址，最多组网254台电源。

2.2.2关于INFO：包括COMMAND_INFO和 DATA_INFO。

2.2.3 CID2中返回码RTN定义见表A6

表A6   RTN的定义

	序号
	RTN值（16进制）
	表示意义
	备注

	1
	00H
	正常
	

	2
	01H
	VER错
	

	3
	02H
	CHKSUM错
	

	4
	03H
	LCHKSUM错
	

	5
	04H
	CID2无效
	

	6
	05H
	命令格式错
	

	7
	06H
	无效数据
	

	8
	E0H
	命令执行失败（如后台开关机，均浮充等）
	扩充RTN

	9
	E1H－FFH
	其他错误
	用户自定义


3 数据格式

3.1基本数据格式

   除SOI和EOI是以16进制传输外，其余各项都是以16进制数分坼成两字节加30传输，如当CID2＝4BH时，传输时传送34，3B两个字节。如当CID2＝FFH时，传输时传送3F，3F两个字节。
3.2 LENGTH数据格式

   INFO传送时的字节数，如果INFO为空，则LENTH=0X00。

3.3 CHKSUM的数据格式

   CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符以传输格式累加求和，所得结果模256余数。余数再分坼成两个字节。
3.4 DATA_INFO数据格式

   每个模拟量用2个字节表示，模拟量乘以100作为信息域传送数据（交流电除外），高位字节在前，低位字节在后。例如：系统当前电压53.55V，则传送数据为141BH，实际传送字节为0X31，0X34，0X31，0X3B，监控模块接收后除以100即可得到实际模拟数据。

交流电的模拟量除以10作为信息域传送数据。如：交流电压220.3V，则传送数据为89B，实际传送字节为0X30，0X38，0X39，0X3B。

3.5 数据帧例子

   设置交流过压命令，过压值为260.0V，则命令帧为：

   7E 34 35 34 30 30 35 30 32 30 3A 32 38 36 38 0D

       45    40    05   02     0A     28    68

3.6设备类型编码分配表（CID1）见表

  CID1编码分配表

	序号
	内容
	CID1
	备注

	1
	交流配电*
	40H
	

	2
	电源模块*
	41H
	

	3
	直流配电*
	42H
	

	4
	电表系统
	44H
	扩充CID1

	注：加*号的编码表示开关电源系统专用


3.6命令信息编码分配表（CID2）见表

   CID2编码分配表

	序号
	内容
	CID2
	备注

	1
	交流模块：（CID1=40H）
	
	

	
	获取输入A相电压、电流、告警

获取输入B相电压、电流、告警

获取输入C相电压、电流、告警

获取交流空开、交流电流过高
	01H
        
	

	
	交流电压过高告警点设置
	    05H
	

	
	交流电压过高告警点获取
	    06H
	

	
	交流电压过低告警点设置
	    07H
	

	
	交流电压过低告警点获取
	    08H
	

	
	交流掉电（缺相）告警点设置
	    09H
	

	
	交流掉电（缺相）告警点获取
	    0AH
	

	
	交流电流过高告警点设置
	    0BH
	

	
	交流电流过高告警点获取
	    0CH
	

	2
	电源模块：（CID1=41H）
	  
	

	
	获取电源模块输出电流、风机速度（风机1、风机2显示一样的）、电源模块温度、电源模块输出电压；

获取电源模块失效、电源模块、超出温度范围、风机失效、限流、超出电压范围
	    0EH
	

	
	
	  
	

	
	遥控开机
	    10H
	

	
	遥控关机
	    11H
	

	
	限流点电流设置
	    14H
	

	
	限流点电流获取
	    15H
	

	3
	直流配电：（CID1=42H）
	   
	

	
	    获取母排电压、电池电流、负载电流、电池温度、环境温度、电源模块数量、环境湿度；

    获取输出过压、电池低压、系统负载电流过高、1路低压断开操作、2路低压断开操作、环境温度过高、环境温度过低、负载熔丝、电池熔丝、电池电流过高、电池温度过高、电池温度过低、传感器1、传感器2、传感器3、传感器4、均充状态；

    获取门禁、水侵、烟雾；
	         16H
	

	
	    获取所有的有效在位的模块地址（最多18个模块）
	    17H
	

	
	    电池温度增益设置
	         18H
	

	
	    电池温度增益获取
	    19H
	

	
	    电池温度偏移量设置
	    1AH
	

	
	    电池温度偏移量获取
	    1BH
	

	
	    环境温度增益设置
	    1CH
	

	
	    环境温度增益获取
	    1DH
	

	
	    环境温度偏移量设置
	    1EH
	

	
	    环境温度偏移量获取
	    1FH
	

	
	    监控面板显示语言获取
	    21H
	

	
	    负载电流过高告警点设置
	    22H
	

	
	    负载电流过高告警点获取
	    23H
	

	
	    电池电流过高告警点设置
	    24H
	

	
	    电池电流过高告警点获取
	    25H
	

	
	    过压告警点设置
	    26H
	

	
	    过压告警点获取
	    27H
	

	
	    电池低压告警点设置
	    28H
	

	
	    电池低压告警点获取
	    29H
	

	
	    电池温度过低告警点设置
	    2AH
	

	
	    电池温度过低告警点获取
	    2BH
	

	
	    电池温度过高告警点设置
	    2CH
	

	
	    电池温度过高告警点获取
	    2DH
	

	
	    环境温度过低告警点设置
	    2EH
	

	
	    环境温度过低告警点获取
	    2FH
	

	
	    环境温度过高告警点设置
	    30H
	

	
	    环境温度过高告警点获取
	    31H
	

	
	    欠压断开连接点1设置
	    32H
	

	
	    欠压断开连接点1获取
	    33H
	

	
	    欠压恢复连接点1设置
	    34H
	

	
	    欠压恢复连接点1获取
	    35H
	

	
	    欠压断开连接点2设置
	    36H
	

	
	    欠压断开连接点2获取
	    37H
	

	
	    欠压恢复连接点2设置
	    38H
	

	
	    欠压恢复连接点2获取
	    39H
	

	
	    浮充电压点设置
	    3AH
	

	
	    浮充电压点获取
	    3BH
	

	
	    温度补偿使能设置
	    3CH
	

	
	    温度补偿使能获取
	    3DH
	

	
	    温度补偿系数设置
	    3EH
	

	
	    温度补偿系数获取
	    3FH
	

	
	    电池充电限流百分比设置
	    40H
	

	
	    电池充电限流百分比获取
	    41H
	

	
	    限流最小电压设置
	    44H
	

	
	    限流最小电压获取
	    45H
	

	
	    定期均充使能设置
	    46H
	

	
	    定期均充使能获取
	    47H
	

	
	    定期均充时间间隔设置
	    48H
	

	
	    定期均充时间间隔获取
	    49H
	

	
	    均充持续时间设置
	    4AH
	

	
	    均充持续时间获取
	    4BH
	

	
	    均充电压点设置
	    4CH
	

	
	    均充电压点获取
	    4DH
	

	
	    手动均充设置
	    4EH
	

	
	
	
	

	
	    快充使能设置
	    50H
	

	
	    快充使能获取
	    51H
	

	
	    快充电压点设置
	    52H
	

	
	    快充电压点获取
	    53H
	

	
	    快充时间限制设置
	    54H
	

	
	    快充时间限制获取
	    55H
	

	
	    电池容量1设置(标称容量)
	    56H
	

	
	    电池容量1获取(标称容量)
	    57H
	

	
	    电池容量保持百分比设置
	    58H
	

	
	    电池容量保持百分比获取
	    59H
	

	
	    电池测试使能设置
	    5AH
	

	
	    电池测试使能获取
	    5BH
	

	
	    电池测试开始电压设置
	    5CH
	

	
	    电池测试开始电压获取
	    5DH
	

	
	    电池测试完成电压设置
	    5EH
	

	
	    电池测试完成电压获取
	    5FH
	

	
	获取监控板软件版本、产品序列号
	    6CH
	

	
	监控模块地址设置
	    6DH
	

	
	电池电流斜率设置
	70H
	

	
	电池电流斜率获取
	71H
	

	
	电池电流零点设置
	72H
	

	
	电池电流零点获取
	73H
	

	
	母排输出电压斜率设置
	74H
	

	
	母排输出电压斜率获取
	75H
	

	
	负载电流斜率设置
	76H
	

	
	负载电流斜率获取
	77H
	

	
	均充转浮充系数设置
	78H
	

	
	均充转浮充系数获取
	79H
	

	
	浮充转均充系数设置
	7AH
	

	
	浮充转均充系数获取
	7BH
	

	
	A交流电压零点设置
	7CH
	

	
	A交流电压零点获取
	7DH
	

	
	A交流电压增益设置
	7EH
	

	
	A交流电压增益获取
	7FH
	

	
	监控板声音开关设置
	80H
	

	
	监控板声音开关获取
	81H
	

	
	    继电器状态设置
	    85H
	

	
	    继电器状态获取
	    86H
	

	
	    继电器类型设置
	    87H
	

	
	    继电器类型获取
	    88H
	

	
	    负载电流零点设置
	    89H
	

	
	  负载电流零点获取
	    8AH
	

	
	时钟获取
	8DH
	

	
	时钟设置
	8EH
	

	
	历史记录获取
	8FH
	

	
	历史首记录地址获取
	90H
	

	
	休眠使能设置
	91H
	

	
	休眠使能获取
	92H
	

	
	休眠间隔时间设置
	93H
	

	
	休眠间隔时间获取
	94H
	

	
	清除历史记录
	95H
	

	
	电池电流2增益设置
	96H
	

	
	电池电流2增益获取
	97H
	

	
	B相交流电压增益设置
	A4H
	

	
	B相交流电压增益获取
	A5H
	

	
	C相交流电压增益设置
	A6H
	

	
	C相交流电压增益获取
	A7H
	

	
	电池电流X增益设置
	B9H
	X表示2、3

	
	电池电流X增益获取
	BAH
	

	
	电池电流X偏移量设置
	BBH
	X表示2、3

	
	电池电流X偏移量获取
	BCH
	

	
	电池测试状态获取
	BDH
	

	
	电池测试结果获取
	BEH
	

	
	设置门禁传感器类型
	C1H
	

	
	获取门禁传感器类型
	C2H
	

	
	监控模块波特率设置
	C3H
	

	
	监控模块波特率获取
	C4H
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	电源模块：（CID1=44H）
	
	

	
	读取（1-12）月记录用电量
	01H
	

	
	读取累计用电量
	0DH
	

	
	读取当天用电量
	0EH
	

	
	读取当月用电量
	0FH
	

	
	读取当年用电量
	10H
	

	END
	
	
	


4交流配电部分通信协议

4.1获取模拟量数据（浮点数）

4.1.1获取输入A相电压、电流、告警

获取输入B相电压、电流、告警

获取输入C相电压、电流、告警

获取交流空开、交流电流过高

命令信息见表A7

表A7   获取输入A相电压、电流、告警命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	01H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   获取命令时，LENGTH=0X00；

COMMAND_INFO  0字节  NULL；


响应信息见表A8

表A8   获取输入A相电压、电流、告警响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x0F

DATA_INFO由A相电压 2字节  

              A相电流 2字节  

              A相告警 1字节  字节每位描述如下 ：             

              BIT7   

              BIT6   0（柴油机启动）、 1（柴油机停止）

              BIT5   0（A相交流空开正常）、1（A相交流空开告警）

              BIT4   0（A相交流电流过高正常）、1（A相交流电流过高告警）

              BIT3   0

              BIT2   0（A相电压过高正常）、1（A相电压过高告警）

              BIT1   0（A相电压过低正常）、1（A相电压过低告警）

              BIT0   0（A相电压掉电（缺相）正常）、1（A相电压掉电（缺相）告警）

              B相电压 2字节  

              B相电流 2字节  

B相告警 1字节  字节每位描述如下：
              BIT7   

              BIT6   0（电池对称故障正常）、1（电池对称故障告警）

              BIT5   0（B相交流空开正常）、1（B相交流空开告警）

              BIT4   0（B相交流电流过高正常）、1（B相交流电流过高告警）

              BIT3   0

              BIT2   0（B相电压过高正常）、1（B相电压过高告警）

              BIT1   0（B相电压过低正常）、1（B相电压过低告警）

              BIT0   0（B相电压掉电（缺相）正常）、1（B相电压掉电（缺相）告警）

              C相电压 2字节  

              C相电流 2字节  

C相告警 1字节  字节每位描述如下：
              BIT7   

              BIT6   

              BIT5   0（C相交流空开正常）、1（C相交流空开告警）

              BIT4   0（C相交流电流过高正常）、1（C相交流电流过高告警）

              BIT3   0

              BIT2   0（C相电压过高正常）、1（C相电压过高告警）

              BIT1   0（C相电压过低正常）、1（C相电压过低告警）

              BIT0   0（C相电压掉电（缺相）正常）、1（C相电压掉电（缺相）告警）


4.3 参数设置

4.3.1交流电压过高告警点设置

命令信息见表A15

表A15   交流电压过高告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	05H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02；

COMMAND_INFO  交流电压过高告警点设置  2字节


响应信息见表A16

表A16   交流电压过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  0字节  NULL 


4.3.2交流电压过高告警点获取

命令信息见表A17

表A17   交流电压过高告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	06H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

COMMAND_INFO  交流电压过高告警点获取  0字节  NULL


响应信息见表A18

表A18   交流电压过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  交流电压过高告警点获取 2字节


4.3.3交流电压过低告警点设置

命令信息见表A19

表A19   交流电压过低告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	07H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02；

COMMAND_INFO  交流电压过低告警点设置  2字节


响应信息见表A20

表A20   交流电压过低告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  交流电压过低告警点设置 0字节 NULL


4.3.4交流电压过低告警点获取

命令信息见表A21

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	08H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

COMMAND_INFO  交流电压过低告警点获取  0字节 NULL


表A21   交流电压过低告警点获取命令信息

响应信息见表A22

表A22   交流电压过低告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  交流电压过低告警点获取 2字节 


4.3.5交流掉电（缺相）告警点设置

命令信息见表A23

表A23   交流掉电（缺相）告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	09H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02；

COMMAND_INFO  交流掉电（缺相）告警点设置  2字节 


响应信息见表A24

表A24   交流掉电（缺相）告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  交流掉电（缺相）告警点设置 0字节 NULL


4.3.6 交流掉电（缺相）告警点获取

命令信息见表A25

表A25   交流掉电（缺相）告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	0AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

COMMAND_INFO  交流掉电（缺相）告警点获取  0字节 NULL


响应信息见表A26

表A26   交流掉电（缺相）告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  交流掉电（缺相）告警点获取 2字节 


4.3.7交流电流过高告警点设置

命令信息见表A27

表A27   交流电流过高告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	0BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02；

COMMAND_INFO  交流电流过高告警点设置  2字节


响应信息见表A28

表A28   交流电流过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  交流电流过高告警点设置 0字节 NULL


4.3.8交流电流过高告警点获取

命令信息见表A29

表A29   交流电流过高告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	0CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

COMMAND_INFO  交流电流过高告警点获取  0字节


响应信息见表A30

表A30   交流电流过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	40H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  交流电流过高告警点获取 2字节 


5电源模块部分通信协议

5.1获取模拟量数据（浮点数）

5.1.1获取电源模块输出电流、风机速度、温度、输出电压

    获取电源模块失效、电源模块、超出温度范围、风机失效、限流、超出电压范围

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	0EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01；

COMMAND_INFO  模块地址 1字节

获取电源模块输出电流、风机速度、温度、输出电压  0字节


命令信息见表A31

表A31   获取电源模块输出电流、风机速度、温度、输出电压命令信息

响应信息见表A32

表A32   获取电源模块输出电流、风机速度、温度、输出电压响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x0B

DATA_INFO  模块地址 1字节

模块输出电压（2字节） 

模块输出电流（2字节）

风扇转速（2字节）
          模块温度（2字节）
模块告警量（1个字节）  字节每位描述如下：
.7 :
模块在位（0－在位，１－不在位）



     .6 :   模块保护（0－正常，1－告警）



     .5 :   交流故障（0－正常，1－告警）



     .4 :   模块风扇故障（0－正常，1－告警）



     .3 :   模块休眠（0-正常，1-休眠）




     .2 :   模块开关机（0－开机，1－关机）



     .1 :   模块故障（0－正常，1－告警）



     .0 :   限流标志（0－正常，1－告警）
模块保护类型（1个字节）：00－正常，01－短路保护,02－过温保护，03－过压保护， 04－交流过压，05－交流欠压 ，06－交流掉电，




5.2.1遥控开机

命令信息见表A35

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	10H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  模块地址 1字节

遥控开机  0字节 NULL


表A35   遥控开机命令信息

响应信息见表A36

表A36   遥控开机响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  模块地址 1字节

0字节 NULL


5.2.2遥控关机

命令信息见表A37

表A37   遥控关机命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	11H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  模块地址  1字节

遥控关机  0字节 NULL


响应信息见表A38

表A38   遥控关机响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  模块地址 1字节

0字节 NULL


5.3参数设置

5.3.1限流点电流设置

命令信息见表A43

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	14H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02；

COMMAND_INFO  限流点电流设置  2字节


表A43   限流点电流设置命令信息

响应信息见表A44

表A44   限流点电流设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  限流点电流设置 0字节 NULL


5.3.2限流点电流获取

命令信息见表A45

表A45   限流点电流获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	15H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  限流点电流获取  0字节  NULL


响应信息见表A46

表A46   限流点电流获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	41H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  限流点电流获取 2字节 


6直流配电部分通信协议

6.1获取模拟量数据（浮点数）

6.1.1获取母排电压、电池电流、负载电流、电池温度、环境温度、电源模块数量、环境湿度；

获取输出过压、电池低压、系统负载电流过高、1路低压断开操作、2路低压断开操作、环境温度过高、环境温度过低、负载熔丝、电池熔丝、电池电流过高、电池温度过高、电池温度过低、传感器1、传感器2、传感器3、传感器4、均充状态；

获取门禁、水侵、烟雾；
命令信息见表A47

表A47   获取母排电压、电池电流、负载电流、电池温度、环境温度、电源模块数量、环境湿度命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	16H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  限流点电流获取  0字节  NULL


响应信息见表A48

表A48   获取母排电压、电池电流、负载电流、电池温度、环境温度、电源模块数量、环境湿度响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x1D

DATA_INFO  母排电压 2字节 

             电池电流 2字节

          负载电流 2字节

电池温度 2字节

环境温度 2字节

电源模块数量 1字节

环境湿度  2字节

状态量1    1字节  字节每位描述如下：
BIT7    0

BIT6    0

BIT5    0(电池温度传感器故障正常)、1(电池温度传感器故障告警)

BIT4    0（输出过压正常）、1（输出过压告警）

BIT3    0

BIT2    0（电池低压正常）、1（电池低压告警）

BIT1    0（系统负载电流过高正常）、1（系统负载电流过高告警）

BIT0    0（1路低压断开操作正常）、1（1路低压断开操作告警）

状态量2   1字节  字节每位描述如下：
BIT7    0

BIT6    0（2路低压断开操作正常）、1（2路低压断开操作告警）

BIT5    0（环境温度过高正常）、1（环境温度过高告警）

BIT4    0（环境温度过低正常）、1（环境温度过低告警）

BIT3    0

BIT2    0（负载熔丝通）、1（负载熔丝断）

BIT1    0（电池熔丝通）、1（电池熔丝断）

BIT0    0（电池电流过高正常）、1（电池电流过高告警）

  状态量3   1字节  字节每位描述如下：
BIT7    0

BIT6    0（电池温度过高正常）、1（电池温度过高告警）

BIT5    0（电池温度过低正常）、1（电池温度过低告警）

BIT4    0（传感器1通）、1（传感器1断）

BIT3    0

BIT2    0（传感器2通）、1（传感器2断）

BIT1    0（传感器3通）、1（传感器3断）

BIT0    0（传感器4通）、1（传感器4断）

  状态量4   1字节  字节每位描述如下：
BIT7  BIT6   BIT5      BIT4   BIT3       BIT2      BIT1         BIT0

0     0      0      1（均充）  0      1（浮充） 1（快充）   1（电池测试）

  状态量5   1字节  字节每位描述如下：
BIT7  BIT6   BIT5   BIT4   BIT3        BIT2           BIT1            BIT0

0     0      0       0   0(门禁正常)   0（防雷正常）  0（水侵正常）   0（烟雾正常）

                         1(门禁告警)   1（防雷告警）  1（水侵告警）   1（烟雾告警）

                 

	状态量6   1字节  字节每位描述如下：
BIT7    0（传感器5通）、1（传感器5断）

BIT6    0（传感器6通）、1（传感器6断）

BIT5    0（传感器7通）、1（传感器7断）

BIT4    0（传感器8通）、1（传感器8断）

BIT3    0（传感器9通）、1（传感器9断）

BIT2    0（传感器10通）、1（传感器10断）

BIT1    0（传感器11通）、1（传感器11断）

BIT0    0（传感器12通）、1（传感器12断）

负载1电流 2字节

负载2电流 2字节

负载3电流 2字节

负载4电流 2字节


6.1.2获取所有的有效在位的模块地址（最多18个模块）

命令信息见表A49

表A49   获取所有的有效在位的模块地址命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	17H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  获取所有的有效在位的模块地址  0字节  NULL


响应信息见表A50

表A50   获取所有的有效在位的模块地址响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x XX（最多18个模块，则DATA_INFO有18个字节，一个字节表示一个地址）

DATA_INFO   0X01

              0X02

               …
              0X12（如果DATA_INFO为NULL，则LENTH=0X00）


6.2获取开关量

   见6.1.1
6.3参数设置
6.3.1电池温度增益设置

命令信息见表A51

表A51   电池温度增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	18H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池温度增益设置  2字节  


响应信息见表A52

表A52   电池温度增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  0字节  NULL


6.3.2电池温度增益获取

命令信息见表A53

表A53   电池温度增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	19H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池温度增益获取  0字节  NULL


响应信息见表A54

表A54   电池温度增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池温度增益获取 2字节  


6.3.3电池温度偏移量设置

命令信息见表A55

表A55   电池温度偏移量设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池温度偏移量设置  2字节  


响应信息见表A56

表A56   电池温度偏移量设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池温度偏移量设置 0字节  NULL


6.3.4电池温度偏移量获取

命令信息见表A57

表A57   电池温度偏移量获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池温度偏移量获取  0字节  NULL


响应信息见表A58

表A58   电池温度偏移量获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池温度偏移量获取 2字节  


6.3.5环境温度增益设置

命令信息见表A59

表A59   环境温度增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  环境温度增益设置  2字节  


响应信息见表A60

表A60   环境温度增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  环境温度增益设置 0字节  NULL


6.3.6环境温度增益获取

命令信息见表A61

表A61   环境温度增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  环境温度增益获取  0字节  NULL


响应信息见表A62

表A62   环境温度增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  环境温度增益获取 2字节  


6.3.7环境温度偏移量设置

命令信息见表A63

表A63   环境温度偏移量设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  环境温度偏移量设置  2字节  


响应信息见表A64

表A64   环境温度偏移量设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  环境温度偏移量设置 0字节  NULL


6.3.8环境温度偏移量获取

命令信息见表A65

表A65   环境温度偏移量获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	1FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  环境温度偏移量获取  0字节  NULL


响应信息见表A66

表A66   环境温度偏移量获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  环境温度偏移量获取 2字节  


6.3.10监控面板显示语言获取

命令信息见表A69

表A69   监控面板显示语言获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	21H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  监控面板显示语言获取  0字节  NULL


响应信息见表A70

表A70   监控面板显示语言获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  监控面板显示语言获取 1字节  0X00 中文、0X01英文  0X02 西班牙语


6.3.11负载电流过高告警点设置

命令信息见表A71

表A71   负载电流过高告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	22H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  负载电流过高告警点设置  2字节  


响应信息见表A72

表A72   负载电流过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  负载电流过高告警点设置 0字节  NULL


6.3.12负载电流过高告警点获取

命令信息见表A73

表A73   负载电流过高告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	23H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  负载电流过高告警点获取  0字节  NULL


响应信息见表A74

表A74   负载电流过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  负载电流过高告警点获取 2字节  


6.3.13电池电流过高告警点设置

命令信息见表A75

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	24H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池电流过高告警点设置  2字节  


表A75   电池电流过高告警点设置命令信息

响应信息见表A76

表A76   电池电流过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  负载电流过高告警点设置 0字节  NULL


6.3.14电池电流过高告警点获取

命令信息见表A77

表A77   电池电流过高告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	25H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池电流过高告警点获取  0字节  NULL


响应信息见表A78

表A78   电池电流过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  负载电流过高告警点获取 2字节  


6.3.15过压告警点设置

命令信息见表A79

表A79   过压告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	26H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  过压告警点设置  2字节  


响应信息见表A80

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  过压告警点设置 0字节  NULL


表A80   过压告警点设置响应信息

6.3. 16过压告警点获取

命令信息见表A81

表A81   过压告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	27H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  过压告警点获取  0字节   NULL


响应信息见表A82

表A82   过压告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  过压告警点获取 2字节  


6.3.17电池低压告警点设置

命令信息见表A83

表A83   电池低压告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	28H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池低压告警点设置  2字节   


响应信息见表A84

表A84   电池低压告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池低压告警点设置 0字节  NULL


6.3.18电池低压告警点获取

命令信息见表A85

表A85   电池低压告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	29H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池低压告警点获取  0字节   NULL


响应信息见表A86

表A86   电池低压告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池低压告警点获取  2字节  


6.3.19电池温度过低告警点设置

命令信息见表A87

表A87   电池温度过低告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池温度过低告警点设置  2字节   


响应信息见表A88

表A88   电池温度过低告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池温度过低告警点设置  0字节  NULL


6.3.20电池温度过低告警点获取

命令信息见表A89

表A89   电池温度过低告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池温度过低告警点获取  0字节   NULL


响应信息见表A90

表A90   电池温度过低告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池温度过低告警点获取  2字节  


6.3.21电池温度过高告警点设置

命令信息见表A91

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池温度过高告警点设置  2字节   


表A91   电池温度过高告警点设置命令信息

响应信息见表A92

表A92   电池温度过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池温度过高告警点设置  0字节  NULL


6.3.22电池温度过高告警点获取

命令信息见表A93

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池温度过高告警点获取  0字节   NULL


表A93   电池温度过高告警点获取命令信息

响应信息见表A94

表A94   电池温度过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池温度过高告警点获取  2字节  


6.3.23环境温度过低告警点设置

命令信息见表A95

表A95   环境温度过低告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  环境温度过低告警点设置  2字节   


响应信息见表A96

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  环境温度过低告警点设置  0字节   NULL


表A96   环境温度过低告警点设置响应信息

6.3.24环境温度过低告警点获取

命令信息见表A97

表A97   环境温度过低告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	2FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  环境温度过低告警点获取  0字节   NULL


响应信息见表A98

表A98   环境温度过低告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  环境温度过低告警点获取  2字节   


6.3.25环境温度过高告警点设置

命令信息见表A99

表A99   环境温度过高告警点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	30H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  环境温度过高告警点设置  2字节   


响应信息见表A100

表A100   环境温度过高告警点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  环境温度过高告警点设置  0字节   NULL


6.3.26环境温度过高告警点获取

命令信息见表A101

表A101   环境温度过高告警点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	31H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  环境温度过高告警点获取  0字节   NULL


响应信息见表A101

表A101   环境温度过高告警点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  环境温度过高告警点获取  2字节   


6.3.27欠压断开连接点1设置

命令信息见表A102

表A102   欠压断开连接点1设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	32H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  欠压断开连接点1设置  2字节   


响应信息见表A103

表A103   欠压断开连接点1设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  欠压断开连接点1设置  0字节   NULL


6.3.28欠压断开连接点1获取

命令信息见表A104

表A104   欠压断开连接点1获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	33H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  欠压断开连接点1获取  0字节   NULL


响应信息见表A105

表A105   欠压断开连接点1获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  欠压断开连接点1获取  2字节   


6.3.29欠压恢复连接点1设置

命令信息见表A106

表A106   欠压恢复连接点1设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	34H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  欠压恢复连接点1设置  2字节   


响应信息见表A107

表A107   欠压恢复连接点1设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  欠压恢复连接点1设置  0字节   NULL


6.3.30欠压恢复连接点1获取

命令信息见表A108

表A108   欠压恢复连接点1获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	35H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  欠压恢复连接点1获取  0字节   NULL


响应信息见表A109

表A109   欠压恢复连接点1获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  欠压恢复连接点1获取  2字节   


6.3.31欠压断开连接点2设置

命令信息见表A110

表A110   欠压断开连接点2设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	36H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  欠压断开连接点2设置  2字节   


响应信息见表A111

表A111   欠压断开连接点2设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  欠压断开连接点2设置  0字节   NULL


6.3.32欠压断开连接点2获取

命令信息见表A112

表A112   欠压断开连接点2获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	37H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  欠压断开连接点2获取  0字节   NULL


响应信息见表A113

表A113   欠压断开连接点2获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  欠压断开连接点2获取  2字节   


6.3.33欠压恢复连接点2设置

命令信息见表A114

表A114   欠压恢复连接点2设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	38H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  欠压恢复连接点2设置  2字节   


响应信息见表A115

表A115   欠压恢复连接点2设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  欠压恢复连接点2设置  0字节   NULL


6.3.34欠压恢复连接点2获取

命令信息见表A116

表A116   欠压恢复连接点2获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	39H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  欠压恢复连接点2获取  0字节   NULL


响应信息见表A117

表A117   欠压恢复连接点2获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  欠压恢复连接点2获取  2字节   


6.3.35浮充电压点设置

命令信息见表A118

表A118   浮充电压点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  浮充电压点设置  2字节   


响应信息见表A119

表A119   浮充电压点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  浮充电压点设置  0字节   NULL


6.3.36浮充电压点获取

命令信息见表A120

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  浮充电压点获取  0字节   NULL


表A120   浮充电压点获取命令信息

响应信息见表A121

表A121   浮充电压点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  浮充电压点获取  2字节   


6.3.37温度补偿使能设置

命令信息见表A122

表A122   温度补偿使能设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  温度补偿使能设置  1字节   0X00不使能、0X01使能


响应信息见表A123

表A123   温度补偿使能设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  温度补偿使能设置  0字节   NULL


6.3.38温度补偿使能获取

命令信息见表A124

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  温度补偿使能获取  0字节  NULL


表A124   温度补偿使能获取命令信息

响应信息见表A125

表A125   温度补偿使能获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  温度补偿使能获取  1字节   0X00不使能、0X01使能


6.3.39温度补偿系数设置

命令信息见表A126

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  温度补偿系数设置  2字节  


表A126   温度补偿系数设置命令信息

响应信息见表A127

表A127   温度补偿系数设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  温度补偿系数设置  0字节   NULL


6.3.40温度补偿系数获取

命令信息见表A128

表A128   温度补偿系数获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	3FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  温度补偿系数获取  0字节  NULL


响应信息见表A129

表A129   温度补偿系数获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  温度补偿系数获取  2字节   


6.3.41电池充电限流百分比设置

命令信息见表A130

表A130   电池充电限流百分比设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	40H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池充电限流百分比设置  2字节  


响应信息见表A131

表A131   电池充电限流百分比设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池充电限流百分比设置  0字节   NULL


6.3.42电池充电限流百分比获取

命令信息见表A132

表A132   电池充电限流百分比获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	41H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池充电限流百分比获取  0字节  NULL


响应信息见表A133

表A133   电池充电限流百分比获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池充电限流百分比获取  2字节   


6.3.44限流最小电压设置

命令信息见表A138

表A138   限流最小电压设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	44H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  限流最小电压设置  2字节  


响应信息见表A139

表A139   限流最小电压设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  限流最小电压设置  0字节   NULL


6.3.45限流最小电压获取

命令信息见表A140

表A140   限流最小电压获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	45H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  限流最小电压获取  0字节   NULL


响应信息见表A141

表A141   限流最小电压获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  限流最小电压获取  2字节   


6.3.46定期均充使能设置

命令信息见表A142

表A142   定期均充使能设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	46H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  定期均充使能设置  1字节   0X00不使能、0X01使能


响应信息见表A143

表A143   定期均充使能设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  定期均充使能设置  0字节   NULL


6.3.47定期均充使能获取

命令信息见表A144

表A144   定期均充使能获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	47H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  定期均充使能获取  0字节   NULL


响应信息见表A145

表A145   定期均充使能获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  定期均充使能获取  1字节   0X00不使能、0X01使能


6.3.49定期均充时间间隔设置

命令信息见表A146

表A146   定期均充时间间隔设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	48H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  定期均充时间间隔设置  2字节   


响应信息见表A147

表A147   定期均充时间间隔设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  定期均充时间间隔设置  0字节   NULL


6.3.50定期均充时间间隔获取

命令信息见表A148

表A148   定期均充时间间隔获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	49H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  定期均充时间间隔获取  0字节   NULL


响应信息见表A149

表A149   定期均充时间间隔获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  定期均充时间间隔获取  2字节   


6.3.51均充持续时间设置

命令信息见表A150

表A150   均充持续时间设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	4AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  均充持续时间设置  2字节   


响应信息见表A151

表A151   均充持续时间设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  均充持续时间设置  0字节   NULL


6.3.52均充持续时间获取

命令信息见表A152

表A152   均充持续时间获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	4BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  均充持续时间获取  0字节   NULL


响应信息见表A153

表A153   均充持续时间获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  均充持续时间获取  2字节   


6.3.53均充电压点设置

命令信息见表A154

表A154   均充电压点设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	4CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  均充电压点设置  2字节   


响应信息见表A155

表A155   均充电压点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  均充电压点设置  0字节   NULL


6.3.54均充电压点获取

命令信息见表A156

表A156   均充电压点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	4DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  均充电压点获取  0字节   NULL


响应信息见表A157

表A157   均充电压点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  均充电压点获取  2字节   


6.3.55手动电池均充设置

命令信息见表A158

表A158   手动电池均充命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	4EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：此命令不能周期性下发，有人为需求时才下发。

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  手动电池均充设置  1字节   任意值 


响应信息见表A159

表A159   手动均充设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  手动均充设置  0字节   NULL


6.3.57快充使能设置

命令信息见表A162

表A162   快充使能设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	50H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  快充使能设置  1字节   0X00不使能、0X01使能


响应信息见表A163

表A163   快充使能设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  快充使能设置  0字节   NULL


6.3.58快充使能获取

命令信息见表A164

表A164   快充使能获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	51H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  快充使能获取  0字节   NULL


响应信息见表A165

表A165   快充使能获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  快充使能获取  1字节   0X00不使能、0X01使能


6.3.59快充电压点设置

命令信息见表A166

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	52H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  快充电压点设置  2字节   


表A166   快充电压点设置命令信息

响应信息见表A167

表A167   快充电压点设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  快充电压点设置  0字节   NULL


6.3.60快充电压点获取

命令信息见表A168

表A168   快充电压点获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	53H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  快充电压点获取  0字节   NULL


响应信息见表A169

表A169   快充电压点获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  快充电压点获取  2字节   


6.3.61快充时间限制设置

命令信息见表A170

表A170   快充时间限制设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	54H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  快充时间限制设置  2字节   


响应信息见表A171

表A171   快充时间限制设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  快充时间限制设置  0字节   NULL


6.3.62快充时间限制获取

命令信息见表A172

表A172   快充时间限制获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	55H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  快充时间限制获取  0字节   NULL


响应信息见表A173

表A173   快充时间限制获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  快充时间限制获取  2字节   


6.3.63电池容量设置

命令信息见表A174

表A174   电池容量设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	56H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池容量设置  2字节   


响应信息见表A175

表A175   电池容量设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池容量设置  0字节   NULL


6.3.64电池容量获取

命令信息见表A176

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	57H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池容量获取  0字节   NULL


表A176   电池容量获取命令信息

响应信息见表A177

表A177   电池容量获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池容量获取  2字节   


6.3.65电池容量保持百分比设置

命令信息见表A178

表A178   电池容量保持百分比设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	58H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池容量保持百分比设置  2字节   


响应信息见表A179

表A179   电池容量保持百分比设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池容量保持百分比设置  0字节    NULL


6.3.66电池容量保持百分比获取

命令信息见表A180

表A180   电池容量保持百分比获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	59H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池容量保持百分比获取  0字节   NULL


响应信息见表A181

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池容量保持百分比获取  2字节    


表A181   电池容量保持百分比获取响应信息

6.3.67电池测试使能设置

命令信息见表A182

表A182   电池测试使能设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  电池测试使能设置  1字节   0X00不使能、0X01使能


响应信息见表A183

表A183   电池测试使能设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池测试使能设置  0字节    NULL


6.3.68电池测试使能获取

命令信息见表A184

表A184   电池测试使能获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池测试使能获取  0字节   


响应信息见表A185

表A185   电池测试使能获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  电池测试使能获取  1字节    0X00不使能、0X01使能


6.3.69电池测试开始电压设置

命令信息见表A186

表A186   电池测试开始电压设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池测试开始电压设置  2字节   


响应信息见表A187

表A187   电池测试开始电压设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池测试开始电压设置  0字节   


6.3.70电池测试开始电压获取

命令信息见表A188

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池测试开始电压获取  0字节   NULL


表A188   电池测试开始电压获取命令信息

响应信息见表A189

表A189   电池测试开始电压获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池测试开始电压获取  2字节   


6.3.71电池测试完成电压设置

命令信息见表A190

表A190   电池测试完成电压设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池测试完成电压设置  2字节   


响应信息见表A191

表A191   电池测试完成电压设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池测试完成电压设置  0字节   NULL


6.3.72电池测试完成电压获取

命令信息见表A192

表A192   电池测试完成电压获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	5FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池测试完成电压获取  0字节   NULL


响应信息见表A193

表A193   电池测试完成电压获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池测试完成电压获取  2字节   


6.3.85电池电流增益设置

命令信息见表A218

表A218  电池电流增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	70H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池电流增益设置  2字节  


响应信息见表A219

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  0字节  NULL


表A219   电池电流增益设置响应信息

6.3.86电池电流增益获取

命令信息见表A220

表A220   电池电流增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	71H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池电流增益获取  0字节  NULL


响应信息见表A221

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池电流增益获取 2字节  


表A221   电池电流增益获取响应信息

6.3.87电池电流偏移量设置

命令信息见表A222

表A222   电池电流偏移量设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	72H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  电池电流偏移量设置  2字节  


响应信息见表A223

表A223   电池电流偏移量设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  电池电流偏移量设置 0字节  NULL


6.3.88电池电流偏移量获取

命令信息见表A224

表A224   电池电流偏移量获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	73H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  电池电流偏移量获取  0字节  NULL


响应信息见表A225

表A225   电池电流偏移量获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  电池电流偏移量获取 2字节  


6.3.89母排电压增益设置

命令信息见表A226

表A226   母排电压增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	74H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  母排电压增益设置  2字节  


响应信息见表A227

表A227   母排电压增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  母排电压增益设置 0字节  NULL


6.3.90母排电压增益获取

命令信息见表A228

表A228   母排电压增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	75H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  母排电压增益获取  0字节  NULL


响应信息见表A229

表A229   母排电压增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  母排电压增益获取 2字节  


6.3.91负载电流增益设置

命令信息见表A230

表A230   负载电流增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	76H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  负载电流增益设置  2字节  


响应信息见表A231

表A231   负载电流增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  负载电流增益 0字节  NULL


6.3.92负载电流增益获取

命令信息见表A232

表A232   负载电流增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	77H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO 负载电流增益获取  0字节  NULL


响应信息见表A233

表A233   负载电流增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  负载电流增益获取 2字节  


6.3.93均充转浮充系数设置

命令信息见表A234

表A234   均充转浮充系数设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	78H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  均充转浮充系数设置  2字节  


响应信息见表A235

表A235   均充转浮充系数设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  均充转浮充系数 0字节  NULL


6.3.94均充转浮充系数获取

命令信息见表A236

表A236   均充转浮充系数获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	79H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO 均充转浮充系数获取  0字节  NULL


响应信息见表A237

表A237   均充转浮充系数获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  均充转浮充系数获取 2字节  


6.3.95浮充转均充系数设置

命令信息见表A238

表A238  浮充转均充系数设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7AH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  浮充转均充系数设置  2字节  


响应信息见表A239

表A239   浮充转均充系数设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  浮充转均充系数 0字节  NULL


6.3.96浮充转均充系数获取

命令信息见表A240

表A240  浮充转均充系数获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7BH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO 浮充转均充系数获取  0字节  NULL


响应信息见表A241

表A241   浮充转均充系数获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  浮充转均充系数获取 2字节  


7其他部分通信协议

7.1获取软件版本、产品序列号

命令信息见表A218

表A218   获取软件版本、产品序列号命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	6CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  获取软件版本、产品序列号  0字节   NULL


响应信息见表A219

表A219   获取软件版本、产品序列号响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x06

DATA_INFO  软件版本    2字节

产品序列号   4字节   （ 年  1字节； 月  1字节； 流水号  3、4字节 ）


7.2监控模块地址设置

命令信息见表A220

表A220   监控模块地址设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	6DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  监控模块地址设置  1字节   


响应信息见表A221

表A221   监控模块地址设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  监控模块地址设置  0字节  NULL


7.5设置A交流电压零点
命令信息见表A224

表A224   设置A交流电压零点命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7CH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02 

DATA_INFO   A交流电压零点    2字节



响应信息见表A225

表A225   设置A交流电压零点响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x0          


7.6获取A交流电压零点

命令信息见表A226

表A226   获取A交流电压零点命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO    0字节  NULL 




响应信息见表A227

表A227   获取A交流电压零点响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO   A交流电压零点    2字节

          


7.7设置A交流电压增益
命令信息见表A228

表A228   设置A交流电压增益命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

    LENGTH=0X02 

DATA_INFO   A交流电压增益    2字节




响应信息见表A229

表A229   设置A交流电压增益响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x0          


7.8获取A交流电压增益
命令信息见表A230

表A230   获取A交流电压增益命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	7FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO    0字节  NULL 




响应信息见表A231

表A231  获取A交流电压增益响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO   A交流电压增益    2字节

          


7.9监控面板声音开关设置
命令信息见表A232

表A232   监控面板声音开关设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	FF
	42H
	80H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO   监控面板声音开关设置  1字节  0X00 关闭；0X01打开




响应信息见表A233

表A233   监控面板声音开关设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	FF
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO     0字节  NULL

          


7.10获取监控面板声音开关
命令信息见表A234

表A234  获取监控面板声音开关命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	FF
	42H
	81H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO    0字节 NULL




响应信息见表A235

表A235   获取监控面板声音开关响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	FF
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO     监控面板声音开关  1字节  0X00 关闭；0X01打开
          


7.14继电器类型设置

命令信息见表A241

表A241   继电器类型设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	87H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  继电器类型设置  2字节   

DATA1       继电器序号

DATA2       继电器类型 0X00—自定义；0X01—交流停电；0X02—交流过欠压；0X03—直流过欠压；0X04—电源模块；0X05—LVD；0X06—一次下电；0X07—负载熔丝；0X08—电池熔丝；0X09—环境高低温告警；0X0A—门禁；0X0B—烟禁；0X0C—水浸；0X0D－系统故障告警；


响应信息见表A242

表A242   继电器类型设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  继电器类型设置  0字节  NULL


7.15继电器类型获取

命令信息见表A243

表A243   继电器类型获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	88H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO    继电器序号   1字节


响应信息见表A244

表A244   继电器类型获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO  继电器序号    1字节

继电器类型    1字节

0X00—自定义；0X01—交流停电；0X02—交流过欠压；0X03—直流过欠压；0X04—电源模块；

0X05—LVD；0X06—一次下电；0X07—负载熔丝；0X08—电池熔丝；0X09—环境高低温告警；

0X0A—门禁；0X0B—烟禁；0X0C—水浸；0X0D－系统故障告警；0x0E―电池高低温告警


7.16继电器状态设置

命令信息见表A245

表A245  继电器状态设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	85H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  继电器序号   1字节

继电器状态    1字节     0X00    开 ；0X01   关


响应信息见表A246

表A246   继电器状态设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  继电器状态设置  0字节


7.17继电器状态获取

命令信息见表A247

表A247   继电器状态获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	86H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  继电器序号  1字节


响应信息见表A248

表A248   继电器状态获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO   2字节 第一字节：继电器状态   第2字节：继电器状态  0X00    开 ；0X01   关


7.18时钟获取

命令信息见表A249

表A249   时钟获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	8DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  NULL  0字节


响应信息见表A250

表A250   时钟获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x07

DATA_INFO   秒  1字节

              分  1字节

              时  1字节

              日  1字节

              周  1字节

              月  1字节

              年  1字节


7.19时钟设置

命令信息见表A251

表A251   时钟设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	8EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X07

COMMAND_INFO  秒  1字节

                  分  1字节

                  时  1字节

                  日  1字节

                  周  1字节

                  月  1字节

               年  1字节


响应信息见表A252

表A252   时钟设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO   NULL    0字节


7.20历史记录获取

命令信息见表A253

表A253   历史记录获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	8FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO  记录索引（从1到1000）  2字节   高位在前低位在后


响应信息见表A254

表A254   历史记录获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x08

DATA_INFO   告警时间（7字节）      告警类型（2字节）

              年  1字节              大类型         小类型          编号

              月  1字节                        /    A相掉电（缺相）          0101

              日  1字节                        |    B相掉电（缺相）          0102

              时  1字节                        |    C相掉电（缺相）          0103

              分  1字节                        |    A相过压          0104

秒  1字节                        |    B相过压          0105

|     C相过压          0106

                                       交流输入（01）|    A相欠压          0107

                                                     |    B相欠压          0108

                                                     |    C相欠压          0109

                                                     |    A相过流          010A

                                                     |    B相过流          010B

                                                     |    C相过流          010C

                                                     \   交流空开断         010D

                                                     /   环境温度过高       0201

                                                     |   环境温度过低       0202

                                                     |   电池温度过高       0203

                                      环境输入（02） |   电池温度过低       0204

                                                     |   防雷失效           0205

                                                     |   烟雾告警           0206

                                                     |   水侵告警           0207

                                                     \    门禁告警          0208

|    振动告警
     0216

|    倾斜告警
     0215

|    空调4告警
     0214

|    空调3告警
     0213

|    空调2告警
     0212

|    空调1告警
     0211


                                                     /   输出过压           0301

                                                     |   电池低压           0302

                                                     |   一次下电           0303

                                      直流配电（03） |   二次下电           0304

                                                     |   负载熔丝断         0305

                                                     |   电池熔丝断         0306

                                                     |   电池电流过压       0307

                                                     \   负载电流过高       0308

                                                      /   模块过压           04**

                                       模块告警       |   模块过温           05**

                                 模块编号为第二个字节 |   模块短路           06**

                                                      \   风机故障           07**

	动环监控告警（16项）

/
4仓温高告警

0220

|
3仓温高告警

022F

|
2仓温高告警

021E

|
1仓温高告警

021D

|
4仓温低告警

021C

|
3仓温低告警

021B

|
2仓温低告警

021A

|
1仓温低告警

0219

|
MFD-48告警

0218

|
MFD-24告警

0217

|
振动告警


0216

|
倾斜告警


0215

|
空调4告警

0214

|
空调3告警

0213

|
空调2告警

0212

\
空调1告警

0211


7.21历史首记录地址获取

命令信息见表A255

表A255   历史首记录地址获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	90H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X06

COMMAND_INFO   开始时间

                    年  1字节

                    月  1字节

                    日  1字节

                    时  1字节

                    分  1字节

                    秒  1字节


响应信息见表A256

表A256   历史首记录地址获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO   历史首记录地址  2字节  高位在前低位在后


7.22休眠使能设置

命令信息见表A257

表A257  休眠使能设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	91H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO   1字节    0X00 不使能   0X01 使能


响应信息见表A258

表A258   休眠使能设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO   NULL    0字节


7.23休眠使能获取

命令信息见表A259

表A259  休眠使能获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	92H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   NULL     0字节    


响应信息见表A260

表A260   休眠使能获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO   1字节      0X00 不使能   0X01 使能


7.24休眠间隔时间设置

命令信息见表A261

表A261  休眠间隔时间设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	93H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO   休眠间隔时间设置   1字节    发送数据是整型 / 6 


响应信息见表A262

表A262   休眠间隔时间设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO   NULL    0字节


7.25休眠间隔时间获取

命令信息见表A263

表A263  休眠间隔时间获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	94H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   NULL   0字节   


响应信息见表A264

表A264   休眠间隔时间获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO   休眠间隔时间获取   1字节    发送数据是整型 / 6


7.26清除历史记录

命令信息见表A265

表A265  清除历史记录命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	95H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   NULL   0字节   


响应信息见表A266

表A266   清除历史记录响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO   NULL   0字节   


7.27电池电流2增益设置

命令信息见表A267

表A267  电池电流2增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	96H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO   电池电流2增益设置   2字节   


响应信息见表A268

表A268   电池电流2增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO   NULL   0字节   


7.28电池电流2增益获取

命令信息见表A269

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	97H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   NULL   0字节   


表A269  电池电流2增益获取命令信息

响应信息见表A270

表A270   电池电流2增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO   电池电流2增益获取   2字节   


7.41 B相交流电压增益设置

命令信息见表A295

表A295  B相交流电压增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	A4H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO   B相交流电压增益设置   2字节    


响应信息见表A296

表A296   B相交流电压增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO        B相交流电压增益设置   0字节   NULL


7.42 B相交流电压增益获取

命令信息见表A297

表A297  B相交流电压增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	A5H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   B相交流电压增益获取   0字节    NULL


响应信息见表A298

表A298   B相交流电压增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO        B相交流电压增益获取   2字节   


7.43 C相交流电压增益设置

命令信息见表A299

表A299  C相交流电压增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	A6H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X02

COMMAND_INFO   C相交流电压增益设置   2字节    


响应信息见表A300

表A300   C相交流电压增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO        C相交流电压增益设置   0字节   NULL


7.44 C相交流电压增益获取

命令信息见表A301

表A301  C相交流电压增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	A7H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   C相交流电压增益获取   0字节    NULL


响应信息见表A302

表A302   C相交流电压增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO        C相交流电压增益获取   2字节   


7.62 电池电流X增益设置

命令信息见表A337

表A337  电池电流X增益设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	B9H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X03

COMMAND_INFO   序号   1字节   （电池电流2、3）

电池电流X增益   2字节   


响应信息见表A338

表A338   电池电流X增益设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO        电池电流X增益   0字节   NULL


7.63 电池电流X增益获取

命令信息见表A339

表A339  电池电流X增益获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	BAH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO   序号   1字节   （电池电流2、3）


响应信息见表A340

表A340   电池电流X增益获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x03

DATA_INFO        序号      1字节

电池电流X增益   2字节  


7.64 电池电流X偏移量设置

命令信息见表A341

表A341  电池电流X偏移量设置命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	BBH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X03

COMMAND_INFO   序号   1字节   （电池电流2、3）

                   电池电流X偏移量   2字节


响应信息见表A342

表A342   电池电流X偏移量设置响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO        电池电流X偏移量      0字节


7.65 电池电流X偏移量获取

命令信息见表A341

表A341  电池电流X偏移量获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	BCH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO   序号   1字节   （电池电流2、3）


响应信息见表A342

表A342   电池电流X偏移量获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x03

DATA_INFO        序号   1字节  （电池电流2、3）

电池电流X偏移量      2字节


7.66 电池测试状态获取

命令信息见表A343

表A343  电池测试状态获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	BDH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   电池测试状态   0字节   


响应信息见表A344

表A344   电池测试状态获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO        电池测试状态      1字节  0x01-正常 ;  0x02-故障;  0x03-测试中


7.67 电池测试结果获取

命令信息见表A345

表A345  电池测试结果获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	BEH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO   电池测试结果   0字节   


响应信息见表A346

表A346   电池测试结果获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x02

DATA_INFO        电池测试结果      2字节  


7.70 设置门禁传感器类型

命令信息见表A351

表A351   设置门禁传感器类型命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	C1H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  设置门禁传感器类型  1字节   0X00常开、0X01常闭


响应信息见表A352

表352   设置门禁传感器类型响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  设置门禁传感器类型  0字节   NULL


7.71获取门禁传感器类型

命令信息见表A353

表A353   获取门禁传感器类型命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	C2H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  获取门禁传感器类型  0字节   NULL


响应信息见表A354

表A354   获取门禁传感器类型响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  获取门禁传感器类型  1字节   0X00常开、0X01常闭


7.72 设置监控模块波特率

命令信息见表A355

表A355   设置监控模块波特率命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	C3H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01

COMMAND_INFO  设置监控波特率  1字节    0X00：  9600bps

                                               0X01:   4800bps

                                               0X02:   2400bps

                                               0X03:   1200bps

                                               0X04:   19200bps（未实现）

                                          


响应信息见表A356

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，设置成功返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x00

DATA_INFO  设置监控波特率  0字节   NULL


表356   设置监控模块波特率响应信息

7.73 获取监控模块波特率

命令信息见表A357

表A357   监控模块波特率获取命令信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	C4H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00

COMMAND_INFO  监控模块波特率获取  0字节  NULL


响应信息见表A358

表A358   监控模块波特率获取响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	42H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；

     LENTH=0x01

DATA_INFO  监控模块波特率获取  1字节      0X00：  9600bps

                                             0X01:   4800bps

                                             0X02:   2400bps

                                             0X03:   1200bps

                                                0X04:   19200bps（未实现）

                                                0X05-0XFF: 保留


8电表系统部分通信协议

8.1获取（1-12）月份用电量

命令信息见表A359

表A359   获取（1-12）月份用电量

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	01H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X01；

COMMAND_INFO  月份 1字节 取值1—12 BCD码格式


响应信息见表A360

表A360   获取（1-12）月份用电量响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x17

DATA_INFO  月份 1字节，取值1—12 BCD格式

对应月份用户1用电量（4字节）
对应月份用户2用电量（4字节）
          对应月份用户3用电量（4字节）
对应月份用户4用电量（4字节）
对应月份用户1用电百分比（1字节）
对应月份用户2用电百分比（1字节）
          对应月份用户3用电百分比（1字节）
对应月份用户4用电百分比（1字节）
记录年份-2000（1字节）

记录月份（1字节）


8.2获取累计用电量

命令信息见表A361

表A361   获取累计用电量

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	0DH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

    COMMAND_INFO=NULL


响应信息见表A362

表A362   获取累计用电量响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x14

DATA_INFO  用户1累计用电量（4字节）
用户2累计用电量（4字节）
          用户3累计用电量（4字节）
用户4累计用电量（4字节）
用户1累计用电百分比（1字节）
用户2累计用电百分比（1字节）
          用户3累计用电百分比（1字节）
用户4累计用电百分比（1字节）


8.3获取当天用电量

命令信息见表A363

表A363   获取当天用电量

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	0EH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

    COMMAND_INFO=NULL


响应信息见表A364

表A364   获取当天用电量响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x14

DATA_INFO  用户1当天用电量（4字节）
用户2当天用电量（4字节）
          用户3当天用电量（4字节）
用户4当天用电量（4字节）
用户1当天用电百分比（1字节）
用户2当天用电百分比（1字节）
          用户3当天用电百分比（1字节）
用户4当天用电百分比（1字节）


8.4获取当月用电量

命令信息见表A365

表A365   获取当月用电量

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	0FH
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

    COMMAND_INFO=NULL


响应信息见表A366

表A366   获取当月电量响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x14

DATA_INFO  用户1当月用电量（4字节）
用户2当月用电量（4字节）
          用户3当月用电量（4字节）
用户4当月用电量（4字节）
用户1当月用电百分比（1字节）
用户2当月用电百分比（1字节）
          用户3当月用电百分比（1字节）
用户4当月用电百分比（1字节）


8.5获取当年用电量

命令信息见表A367

表A367   获取当年用电量

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	10H
	LENGTH
	COMMAND_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注：

   LENGTH=0X00；

    COMMAND_INFO=NULL


响应信息见表A368

表A368   获取当年电量响应信息

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	字节数
	1
	1
	1
	1
	1
	Sizeof INFO
	1
	1

	格式
	SOI
	ADR
	44H
	RTN
	LENGTH
	DATA_INFO
	CHKSUM
	EOI

	注： RTN见表A6，一般正常返回为RTN=0X00；如果为0X06，则为无效数据

     LENTH=0x14

DATA_INFO  用户1当年用电量（4字节）
用户2当年用电量（4字节）
          用户3当年用电量（4字节）
用户4当年用电量（4字节）
用户1当年用电百分比（1字节）
用户2当年用电百分比（1字节）
          用户3当年用电百分比（1字节）
用户4当年电百分比（1字节）


END

PAGE  
第 1 页 共 72 页

