1. 引言

本文档描述了 UPS Modbus协议，适用于HT系列三/单进单出UPS通讯。

本协议引用了《GBT 19582 -2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范》。

2. 硬件设置

物理接口：RS232 或 RS485

波特率：	2400/4800/9600 bps

起始位：	1；  数据位	：8；  停止位	：1；  奇偶校验位	:无

3. MODBUS协议描述

3.1 Modbus协议帧

Modbus协议帧由地址域、功能码、数据域、校验码组成。

表3.2.1 通用Modbus帧

| 地址域 | 功能码 | 数据域 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |

本Modbus协议帧采用RTU传输模式。

RTU报文帧包含：从机地址、功能码、数据域、CRC校验。

RTU报文帧最大为256字节，其中数据域最大长度为252字节。

表3.2.1a RTU报文帧

| 格式 | 从机地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1字节 | 1字节 | 0~252字节 | 2字节 |  |
| 备注 |  |  |  | 低字节 | 高字节 |

在RTU模式中，时长至少为3.5个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。

必须以连续的字符流发送整个报文帧。

如果两个字符之间的空闲间隔大于1.5个字符时间，则认为报文帧不完整，接收端应该丢弃这个报文帧。

表3.2.1b RTU报文帧发送顺序

|  | Modbus报文 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始 | 从站地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验 | 结束 |
| ≥3.5字符时间 | 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 | ≥3.5字符时间 |

3.1 Modbus地址规则

Modbus为主从通讯模式，通讯由主机发起，对应地址的从机应答。

主机无地址，从机地址范围为：1~247；0为广播地址。

在Modbus串行总线上从机地址是唯一的。

TT系列UPS为从机，等待MODBUS主机来查询。

3.2 CRC校验

CRC包含两个8位字节组成的一个16位值。

CRC字段作为报文的最后字段附加到报文上。先低字节，后高字节（L-H）。

CRC的计算：

1）预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF（即全为1）；称此寄存器为CRC寄存器；

2）把第一个8位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与16位的CRC寄存器的低

8位相异或，把结果放于CRC寄存器；

3）把CRC寄存器的内容右移一位（朝低位）用0填补最高位，并检查右移后的移出位；

4）如果移出位为0：重复第3步（再次右移一位）；

如果移出位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；

5）重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

6）重复步骤2到步骤5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；

7）将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后，得到的16位CRC寄存器的高、低

字节进行交换；

8）最后得到的CRC寄存器内容即为：CRC码。

3.3 功能码

表2.5.1仅列出本协议应用的功能码

表3.4.1 功能码列表

| 序号 | 功能码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01H | 读输出状态 | 本协议未涉及 |
| 2 | 02H | 读输入状态 |  |
| 3 | 03H | 读保持寄存器 | 本协议未涉及 |
| 4 | 04H | 读输入寄存器 |  |
| 5 | 05H | 写单个输出状态 | 本协议未涉及 |
| 6 | 06H | 写单个寄存器 | 本协议未涉及 |
| 7 | 0FH | 写多个输出状态 | 本协议未涉及 |
| 8 | 10H | 写多个寄存器 |  |
| 9 | 14H | 读文件记录 | 本协议未涉及 |
| 10 | 2BH | 读设备识别码 |  |

3.4 异常码

表3.4.1 异常码明细表

| 代码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 01H | 非法功能码 | 询问中接收到的功能码是不可允许的操作 |
| 02H | 非法数据地址 | 询问中接收到的数据地址是不可允许的地址 |
| 03H | 非法数据值 | 询问中包括的值是不可允许的值 |
| 06H | 从属设备忙 |  |
| 07H | CRC校验错误 |  |
| 08H | 数据长度错误 |  |

3.5 寄存器地址划分

本协议对寄存器地址进行了分组，有以下几种地址：1XXXX、2XXXX、3XXXX、4XXXX，分组规则见表3.5.1。

表3.5.1 存储区地址标识分组规则

| 寄存器地址 | 名称 | 类型 | 读/写 | 存储单元地址 | 功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1XXXX | 输入状态 | 位 | 只读 | 10001 ~ 1XXXX | 02H |
| 2XXXX | 输出寄存器 | 字 | 只写 | 20001 ~ 2XXXX | 10H |
| 3XXXX | 输入寄存器 | 字 | 只读 | 30001 ~ 3XXXX | 04H |
| 4XXXX | 输入寄存器 | 字 | 只读 | 40001 ~ 4XXXX | 2BH |

3.6 MODBUS通讯

3.6.1读取输入状态(功能码：0x02)

02功能码支持读取寄存器地址长度18，读取输入状态-请求

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x02 |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输入状态数量 | 2字节 | 1~2000(0x7D0) |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

读取输入状态-响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x02 |
| 字节计数 | 1字节 | N * |
| 输入状态值 | N *字节 |  |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |
| * N=输出状态数量/8，若余数不为0，则N=N+1 |  |  |

读取输入状态-错误响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 异常功能码 | 1字节 | 0x82 |
| 异常码 | 1字节 | 见《异常码明细表》 |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

示例：请求读取输入状态

ID号01从机，寄存器地址10001~10018(0x2711~0x2722),共18(0x12)个。

02功能码支持读取寄存器地址最大长度18，

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01 |
| 功能码 | 02 | 功能码 | 02 |
| 起始地址Hi | 27 | 字节计数 | 03 |
| 起始地址Lo | 11 | 输入状态10001~10008(8位) | AC |
| 输入数量Hi | 00 | 输入状态 10009~10016(8位) | DB |
| 输入数量Lo | 12 | 输入状态 10017~10018(6位) | 35 |
| CRC校验码_Lo | A2 | CRC校验码_Lo | 22 |
| CRC校验码_Hi | B6 | CRC校验码_Hi | 88 |

|  | 输出状态10001~10008 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | AC |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 对应 寄存器地址 | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |

|  | 输出状态10009~10016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | DB |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 对应 寄存器地址 | 10009 | 10010 | 10011 | 10012 | 10013 | 10014 | 10015 | 10016 |

|  | 输出状态10017~10022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二进制 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 对应 寄存器地址 | 10017 | 10018 |  |  |  |  | - | - |

| CRC错误请求 |  | 错误响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01 |
| 功能码 | 02 | 异常功能码 | 82 |
| 起始地址Hi | 27 | 异常码 | 07 |
| 起始地址Lo | 11 | CRC校验码_Lo | 60 |
| 输入数量Hi | 00 | CRC校验码_Hi | A2 |
| 输入数量Lo | 12 |  |  |
| CRC校验码_Lo | A3 |  |  |
| CRC校验码_Hi | 77(错误） |  |  |

3.6.2读输入寄存器(功能码：0x04)

读输入寄存器-请求

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x04 |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输入寄存器数量 | 2字节 | 1~125(0x7D) |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

读输入寄存器-响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x04 |
| 字节计数 | 1字节 | 2*输入寄存器数量 |
| 寄存器值 | N * ×2字节 |  |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |
| N=寄存器的数量 |  |  |

读输入寄存器-错误响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 异常功能码 | 1字节 | 0x84 |
| 异常码 | 1字节 | 见《异常码明细表》 |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

示例：请求读取输入寄存器,

ID号02从机，寄存器地址30001~30003(0x7531~0x7533),共3(0x03)个。

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 从机地址 | 02 | 从机地址 | 01 |
| 功能码 | 04 | 功能码 | 02 |
| 起始地址Hi | 75 | 字节计数 | 06 |
| 起始地址Lo | 31 | 输入寄存器30001（Hi) | AA |
| 输入数量Hi | 00 | 输入寄存器30001（Lo) | BB |
| 输入数量Lo | 03 | 输入寄存器30002（Hi) | CC |
| CRC校验码_Lo | FB | 输入寄存器30002（Lo) | DD |
| CRC校验码_Hi | FB | 输入寄存器30003（Hi) | EE |
|  |  | 输入寄存器30003（Lo) | FF |
|  |  | CRC校验码_Lo | BE |
|  |  | CRC校验码_Hi | 22 |

3.6.3读设备识别码(功能码：0x2B)*

读设备标识-请求

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 输入寄存器数量 | 2字节 | 1~125(0x7D) |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

读设备标识-响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x2B |
| 字节计数 | 1字节 | N* |
| 寄存器值 | N* 字节 |  |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

读设备标识-错误响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 异常功能码 | 1字节 | 0xAB |
| 异常码 | 1字节 | 见《异常码明细表》 |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

示例：读设备标识,

ID号04从机，寄存器地址40001~40002(0x9C41~0x9C42),共2(0x02)个。

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 从机地址 | 04 | 从机地址 | 04 |
| 功能码 | 2B | 功能码 | 2B |
| 起始地址Hi | 9C | 字节计数 | 06 |
| 起始地址Lo | 41 | 输入寄存器40001 | AA |
| 输入数量Hi | 00 | 输入寄存器40001 | BB |
| 输入数量Lo | 02 | 输入寄存器40001 | CC |
| CRC校验码_Lo | DA | 输入寄存器40002 | DD |
| CRC校验码_Hi | 1C | 输入寄存器40002 | EE |
|  |  | 输入寄存器40002 | FF |
|  |  | CRC校验码_Lo | 43 |
|  |  | CRC校验码_Hi | 00 |

注意：以上示例的响应数据共6字节，具体如何分配，根据实际定义；

3.6.4写多个寄存器(功能码：0x10)

写多个寄存器-请求

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x10 |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~123（0x7B） |
| 字节计数 | 1字节 | 2×N |
| 寄存器值 | N×2字节 | 值 |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |
| * N=寄存器数量 |  |  |

写多个寄存器-响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1字节 | 0x10 |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 | 2字节 | 1~123（0x7B） |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

写多个寄存器-错误响应

| 从机地址 | 1字节 | 1~247(0xF7) |
| --- | --- | --- |
| 异常功能码 | 1字节 | 0x90 |
| 异常码 | 1字节 | 见《异常码明细表》 |
| CRC校验码 | 2字节 | -计算- |

例：请求写入地址

ID号03从机，

写入寄存器地址20001~20002(0x4E21~0x4E22),共2(0x02)个，写入值分别为AABB,CCDD

| 请求 |  | 响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 字段名 | 十六进制 |
| 从机地址 | 03 | 从机地址 | 03 |
| 功能码 | 10 | 功能码 | 10 |
| 起始地址Hi | 4E | 起始地址Hi | 4E |
| 起始地址Lo | 21 | 起始地址Lo | 21 |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Lo | 02 | 寄存器数量Lo | 02 |
| 字节计数 | 04 | CRC校验码_Lo | 07 |
| 寄存器值20001(Hi) | AA | CRC校验码_Hi | 08 |
| 寄存器值20001(Lo) | BB |  |  |
| 寄存器值20002(Hi) | CC |  |  |
| 寄存器值20002(Lo) | DD |  |  |
| CRC校验码_Lo | 82 |  |  |
| CRC校验码_Hi | C4 |  |  |

4. 协议应用

功能码应用对照表

| 应用内容 | 类型 | 功能码 | 操作 | 寄存器地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态量 | 位 | 02H | 只读 | 1XXXX |
| 模拟量 | 字节 | 04H | 读 | 3XXXX |
| 设备信息 | 字节 | 2BH | 读 | 4XXXX |
| 测试命令 | 字节 | 10H | 写 | 2XXXX |

4.1 输入状态（地址：1XXXX）数据内容

功能码：0x02

| 输入状态寄存器地址 | 内容 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10065 | UPS内部温度高 | 位 | 1：温度过高 0：正常 |  |
| 10066 | 电池电压状态 | 位 | 1：电池电压低 0：电池电压正常 |  |
| 10067 | 旁路正在升压或正在降压 | 位 | 1：旁路正在升压/降压 0：旁路无升/降压 |  |
| 10068 | UPS故障 | 位 | 1：UPS故障 0：UPS无故障 |  |
| 10069 |  |  |  |  |
| 10070 | 正在测试 | 位 | 1：UPS正在测试 0：UPS非测试状态 |  |
| 10071 | 正在关机或处于关机状态 | 位 | 1：UPS正在关机或处于关机状态 0：UPS运行 |  |
| 10072 |  |  |  |  |
| 10073 | 旁路电压高 | 位 | 1：旁路电压过高 0：正常 |  |
| 10074 | 旁路电压低 | 位 | 1：旁路电压过低 0：正常 |  |
| 10075 | 旁路频率异常 | 位 | 1：旁路频率异常 0：旁路频率正常 |  |
| 10076 | 主路电压高 | 位 | 1：主路电压过高 0：正常 |  |
| 10077 | 主路电压低 | 位 | 1：主路电压过低 0：正常 |  |
| 10078 | UPS供电状态 | 位 | 1：旁路供电 0：逆变供电 |  |
| 10079 |  |  |  |  |
| 10080 | 输出过载 | 位 | 1：过载 0：正常 |  |
| 10081 |  |  |  |  |
| 10082 |  |  |  |  |
| 10083 |  |  |  |  |
| 10084 |  |  |  |  |
| 10085 |  |  |  |  |
| 10086 |  |  |  |  |
| 10087 |  |  |  |  |
| 10089 |  |  |  |  |
| 10090 |  |  |  |  |
| 10091 |  |  |  |  |
| 10092 |  |  |  |  |
| 10093 |  |  |  |  |
| 10094 |  |  |  |  |
| 10095 |  |  |  |  |
| 10096 |  |  |  |  |
| 10097 |  |  |  |  |

备注：蓝色是空位，其他机型的定制协议

4.2 输入寄存器（地址：3XXXX）数据内容

功能码：0x04

| 输入寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30001 | 主路输入电压 | 2Byte | 0~3000 | 0.1V |  |
| 30002 | 主路输入频率 | 2Byte | 0~700 | 0.1Hz |  |
| 30003 | 旁路输入电压 | 2Byte | 0~3000 | 0.1V |  |
| 30004 | 旁路输入频率 | 2Byte | 0~700 | 0.1Hz |  |
| 30005 | 预留 | 2Byte | / | / |  |
| 30006 | 预留 | 2Byte | / | / |  |
| 30007 | 输出电压 | 2Byte | 0~3000 | 0.1V |  |
| 30008 | 输出频率 | 2Byte | 0~700 | 0.1Hz |  |
| 30009 | 当前负载率 | 2Byte | 0~250 | % | 百分比表示 |
| 30010 | 直流输入电压 | 2Byte | 0~270 | 0.01V |  |
| 30011 | 预留 | 2Byte | / | / |  |
| 30012 | 温度 | 2Byte | 0~2000 | 0.1℃ |  |

4.3 产品信息地址（地址：4XXXX）数据内容

功能码：0x2B

| 产品信息地址 | 内容 | 类型 | 字节数 | 示例（ASCII） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | 机器地址 | ASCII字符串 | 5 | {001} |
| 40002 | 厂商名称 | ASCII字符串 | 17 | {# X0～X13} 英文 {$ X0～X13} 中文 |
| 40003 | UPS机型 | ASCII字符串 | 12 | {Y0～Y9} |
| 40004 | 软件版本 | ASCII字符串 | 12 | {V0～V9} |
| 40005 | UPS额定信息* | ASCII字符串 | 22 | {Z0～Z19}* |
| 备注： 1、数据以ASCII解析 2、发送信息时，每条信息以’{’开始，以'}'结束。 3、厂商名称:如果以$开头表示厂商为中文，如果以#开头表示厂商为英文。 |  |  |  |  |

UPS额定信息*(ASCII格式说明)

| 额定输入电压 | 空格 | 额定负载 | 空格 | 额定电池电压 | 空格 | 额定频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.0V | space | 024 | space | 192.0 | space | 50.0 |

4.4 输出寄存器（地址：2XXXX）数据内容(只能写)

功能码：0x10

| 输出寄存器地址 | 内容 | 大小 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20001 | 控制寄存器起始地址 | 2Byte | 0~3000 |

请求命令示例如下

| 请求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 十六进制 | 备注 |
| 从机地址 | 01 | 此示例为01 |
| 功能码 | 2B |  |
| 起始地址Hi | 4E | 20001 |
| 起始地址Lo | 21 |  |
| 寄存器数量Hi | 00 | 寄存器数量=字节计数/2；(字节计数=偶数) 寄存器数量=（字节计数+1）/2；(字节计数=奇数) |
| 寄存器数量Lo | 02 |  |
| 字节计数 | 03 | 命令字节数3个 (最大9个) |
| 命令数据1 | 54 | 电池自检到电池电压低为止：TL<CR> ASCII:54 4C 0D |
| 命令数据2 | 4C |  |
| 命令数据3 | 0D |  |
| CRC校验码_Lo | B2 |  |
| CRC校验码_Hi | DC |  |

备注：

地址(20001)为起始地址,数据长度为9个数据，写入不同的字符串（ASCII码），向UPS发出不同命令。

支持的命令如下：

4.4.1电池自检命令

4.4.1.1  电池自检10秒：T

| 分组号 | 组1 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 内容 | T | <CR> |
| 命令 | 54 | 0D |

说明：

UPS执行动作：立即自测10秒种，然后恢复到正常市电状态。

如果在自测过程中发生了市电低的情况，UPS马上恢复正常市电状态。

4.4.1.2  电池自检到电池电压低为止：TL

| 分组号 | 组1 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 1 |
| 内容 | TL | <CR> |
| 命令 | 54 4C | 0D |

说明：

UPS 执行动作：自测到电池低电压状态，然后恢复到正常市电状态。

4.4.1.3  电池进行指定时间自检：T<n>

| 分组号 | 组1 | 组2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 | 1 |
| 内容 | T | 自检时间 | <CR> |
| 命令 | 54 | Num Num | 0D |

组2：自检时间说明：

自检时间为小数（单位：分钟）

| 字节序号 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 2EH | Num |

自检时间为整数（单位：分钟）

| 字节序号 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | Num | Num |

说明：

UPS进行电池自测 <n>分钟；

如果在自测过程中发生了电池低的情况，UPS马上恢复到正常市电状态。

4.4.1.4  取消电池自检：CT

| 分组号 | 组1 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 1 |
| 内容 | CT | <CR> |
| 命令 | 43 54 | 0D |

4.4.2 关机命令

4.4.2.1 立即关闭UPS 输出：S

| 分组号 | 组1 |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | S | <CR> |
| 命令 | 53 | 0D |

4.4.2.2 在<n> 分钟后关闭UPS输出：S<n>

| 分组号 | 组1 | 组2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 | 1 |
| 内容 | S | 关闭延时时间 | <CR> |
| 命令 | 53 | Num Num | 0D |

组2：关闭延时时间说明：

延时时间为小数（单位：分钟）

| 字节序号 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 2EH | Num |

延时时间为整数（单位：分钟）

| 字节序号 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | Num | Num |
| 备注 | 十位 | 个位 |

说明：

1）UPS将在<n>分钟后关闭，即使仍有市电输入。

2）如果在<n>分钟内发生了市电低，UPS将立即关闭。

3）如果市电恢复，UPS将在等待10秒种之后恢复UPS的输出。

4.4.2.3 取消关机指令：C

| 分组号 | 组1 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 |
| 内容 | C | <CR> |
| 命令 | 43 | 0D |

说明：

UPS执行动作：取消S<cr>或S<n> <cr> 指令的执行。