特别注意:

使用本关机服务程序, 需要打开UDP端口9600和9601

步骤:

(1) 安装服务程序 :

将本目录复制到 Linux 文件系统中， 例如 /ups_monitor, 或 /var/ups_monitor 或其它地方.

(2) 修改并配置 config.inf 文件, 填写 UPS ID编号和需要延时关机的时间，以秒为单位;如果time=0,表示收到UPS关机信号后马上关闭服务器。

例如:

[ups]

uid=201701019876

time=10

[]

(3） 将ups_monitor设置为服务启动程序即可.

(4) 终止ups_monitor关机软件:

终止ups_monitor服务程序,然后删除本软件的安装目录即可.

例子:

目录中install 和ups_monitor.sh.src文件为Centos系统下的安装示范程序.

Ubuntu系统请参考本install脚本修改.

****ESXI虚拟服务器关机：(需要ESXI开启SSH服务)

可在WINDOWS或者LINUX的电脑(包括ESXI的的虚拟机)上安装关机服务软件.WINDOWS版本的关机软件请参考WINDOWS关机软件的使用说明.

步骤:

a,参考上面1,2两步安装LINUX版本的关机软件.

b,修改shutdown.sh文件.

#! /bin/sh

ssh root@192.168.1.102 poweroff

将其中的IP地址修改为ESXI主机的IP地址.

c, 在命令行状态以下命令:

#>ssh-keygen -t rsa

一路回车.

复制刚才生成的文件id_rsa.pub的内容(可通过vi编辑它,然后复制)

#ssh root@192.168.1.7

SSH登录ESXI主机, (192.168.1.7是ESXI主机的IP地址),然后输入ESXI主机的root用户名和密码.

#>vi /etc/ssh/keys-root/authorized_keys

将上面复制的内容粘贴进去. 保存退出.

退出ESXI回到LINUX的电脑.

#>./shutdown.sh

测试是否能关闭掉ESXI.

d, 将ups_monitor设置为服务启动程序即可.