USC4800系列防火门监控模块应用方式灵活，可以满足各类防火门的监控。USC4800系列防火门监控模块具备输出方式可调的功能，可以设置为监控状态下常输出24V电压，火警状态下断开输出；也可以设置为监控状态下无输出电压，火警状态输出24V电压，能够适应不同方式控制的闭门器、电磁释放器、电磁锁。同时，USC4800系列防火门监控模块接入反馈信号的方式也可以按照现场的情况进行设定，可以设置为常开信号反馈或是常闭信号反馈。其性能技术指标满足国家标准GB29364《防火门监控器》的要求。

| 序号 | 产品外观 | 名称 | 型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ​ | 分布管理单元 | USC4830 | 1、外形尺寸：540mm×400mm×150mm。 2、安装方式：壁挂式。 3、线制：四线制。通讯二总线（连接至控制器），DC24V电源二总线（连接至现场模块） 4、编码：电子编码，单地址。地址码1～254。 5、工作电压：AC220V。 6、输出容量：100W。 7、使用环境温度： 0°C～40°C。 8、相对湿度：≤95%（40°C）。 |