3KVA逆变器MODBUS TCP通讯协议
版本：1.18

2021.07.28
=====================================================================
通信协议
A:概要：本文讲述逆变电源装置电源系统通信协议，本协议遵从标准Modbus TCP协议，系统站地址默认为1。

B：硬件资源
主机监控设备通过网线连接到逆变器Modbus TCP通讯网口。
波特率
4800/9600/19200

默认设置为9600
起始位 
1

数据位 
8

停止位 
1




默认设置为1
奇偶校验位 
无




CRC校验顺序 L-H



INV通讯地址 范围 1 - 247    默认设置为1
C：TCP设备信息
Mac地址：    随机，每台逆变器都不一样
本地IP地址： 192.168.1.253（默认值，可更改）
子网掩码：    255.255.255.0
本地网关：    192.168.1.1
端口号： 
  1030
D:端口连接
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E:协议内容汇总

	 功能
	功能码
	寄存器地址
	范围/单位
	说明

	读电池电压 
	0x03
	0x0000
	0.01V
	/100

	读市电电压
	0x03
	0x0001
	0.01V
	/100

	读市电频率
	0x03
	0x0002
	0.01Hz
	/100

	读市电电流
	0x03
	0x0003
	0.01A
	/100

	读逆变频率
	0x03
	0x0004
	0.01Hz
	/100

	读输出电压
	0x03
	0x0005
	0.01V
	/100

	读输出电流
	0x03
	0x0006
	0.01A
	/100

	读负载比率
	0x03
	0x0007
	1%
	/100

	读内部温度
	0x03
	0x0008
	0.01℃
	/100

	读环境温度
	0x03
	0x0009
	0.01℃
	/100

	读输出功率
	0x03
	0x000a
	KW
	/100

	读运行信息
	0x03
	0x000b
	
	备注1

	读设备主供模式
	0x03
	0x000c
	
	0:DC主供 1:AC主供

	读逆变器运行状态
	0x03
	0x000d
	
	0:逆变开启1:逆变关闭 

	读当前时间
	0x03
	0x2100
	
	

	设置主供方式
	0x05
	0x0060
	
	

	设备开关机
	0x05
	0x0061
	
	


一、读取设备数据
PC下发指令：01 03 00 00 00 0E C4 0E

	地址
	功能码
	寄存器地址
	数据个数
	CRC

	01
	03
	0000
	000E
	C40E


设备响应：
	地址
	功能码
	返回字节数
	数据
	CRC

	01 
	03
	1C
	6D 2E 58 8E 13 88 02 8A 13 88 58 8E 02 80 17 70 09 B0 F8 09 4C 00 91 00 03 00 00 00 00
	E1 FF


电池电压:0x6D2E=27950/100=279.50V

市电电压:0x588E =22670/100=226.70V

市电频率:0x1388=5000/100=50.00HZ

市电电流:0x028A=650/100=6.50A

逆变频率:0x1388=5000/100=50.00HZ

输出电压:0x588E =22670/100=226.70V

输出电流:0x0280=640/100=6.40A

负载比率:0x1770=6000/100=60%

内部温度:0x09B0=2480/100=24.80℃
环境温度:0x094C=2380/100=23.80℃
输出功率:0x0091=145/100=1.45KW
告警信息:0x0003=000 000 000 0010 风扇开启、旁路模式
运行信息备注：1




Bit0:逆变器模式  
0:逆变 1:旁路    





Bit1:当前风扇    
0:停止 1:运转    





Bit2:当前声音    
0:开启 1:关闭  






Bit3:逆变器故障 

0:正常 1:故障



Bit4:输出短路   

0:正常 1:短路





Bit5:过载100-120%  
0:正常 1:过载





Bit6:过载120-150%  
0:正常 1:过载





Bit7:过载关机   

0:正常 1:过载关机




Bit8:过温关机   

0:正常 1:过温关机  



Bit9:通信故障  

0:正常 1:通信故障  




Bit10:电池无输入
   
0:正常 1:电池无    





Bit11:电池欠压

0:正常 1:电池欠压



Bit12:电池过压

0:正常 1:电池过压  





Bit13:市电无输入
   
0:正常 1:市电无    





Bit14:市电欠压

0:正常 1:市电欠压  





Bit15:市电过压

0:正常 1:市电过压  


读设备主供模式：  0：DC主供 1：AC主供    
读逆变运行状态：  0: 逆变开启 1: 逆变关闭   
二、读取时间

PC下发指令：01 03 21 00 00 03 0F F7

	地址
	功能码
	寄存器地址
	数据个数
	CRC

	01
	03
	2100
	0003
	0FF7


设备响应：
	地址
	功能码
	返回字节数
	数据
	CRC

	01
	03
	06
	18 2B 0F 05 03 15 
	D4 81


0x18=24秒

0x2B=43分
0x0F=15时

0x05=05日
0x03=03月
0x15=21年
三、设置主供方式
PC下发指令：01 05 00 60 00 AC CD A9  设置成AC主供


         01 05 00 60 00 DC CC 4D
 设置成DC主供

	序号
	字节名称
	内容
	说明

	1
	设备地址
	0x01
	

	2
	命令号
	0x05
	

	3
	需下置的寄存器地址高8位
	0x00
	

	4
	低8位
	0x60
	

	5
	下置的数据高8位
	0x00
	

	6
	低8位
	0xAC
	0xAC:AC主供 0xDC:DC主供

	7
	CRC校验的低8位
	0xCD
	

	8
	CRC校验的高8位
	0xA9
	


设备响应：如果成功把计算机发送的命令原样返回，否则不响应。

四、设置开关机
PC下发指令：01 05 00 61 FF 0F 9D E0 
 立即关机


         01 05 00 61 FF 00 DD E4
 立即开机

	序号
	字节名称
	内容
	说明

	1
	设备地址
	0x01
	

	2
	命令号
	0x05
	

	3
	需下置的寄存器地址高8位
	0x00
	

	4
	低8位
	0x61
	

	5
	下置的数据高8位
	0xFF
	

	6
	低8位
	0x0F
	立即关机

	7
	CRC校验的低8位
	0x9D
	

	8
	CRC校验的高8位
	0xE0
	


设备响应：如果成功把计算机发送的命令原样返回,否则回复状态码
