
[image: image1.png]



[image: image24.png]Bypass
Fih

“Topu Flir || [ACIDC Comverier| | DOAC Iverter OPFilier

s ||| 2ot T AT ot

Charger DCODC Converter
s IR
‘Battery J

iy







前  言
手册说明
感谢您购买本公司的电源产品! 本产品是专业商用纯正弦波、高性能的锂电池UPS电源，采用DSP数字化技术，高频PWM逆变技术，产品适用于金融、电信、政府、交通、制造、教育、电力等行业，为其计算机设备、通讯设备、精密仪器/仪表以及网络终端设备等提供稳定可靠的交流不间断电源系统。

本手册介绍UPS的相关信息，包括功能和特点、性能指标、外形结构、系统原理、运行模式。同时，提供安装说明、使用和操作、维护管理以及运输存储等内容。
本手册是随设备发放的技术资料，在进行设备的安装、调试、设置等任何操作之前，请先仔细阅读本手册。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，可能包含缺陷，冗余或排版错误。本文档仅作为使用指导，除非本公司的销售合同或订单确认书内有特殊承诺。本文档中的所有称述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
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  注意：
本设备的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿拆下电源设备的机箱。
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产品概况
产品简介
ET系列是一款磷酸铁锂电池专用的在线式UPS不间断电源产品。实时检测电池的充放电电流，实现精准的铁锂电池的电量管理及充电管理；该产品采用了DSP数字化，高频PWM，双变换技术。内置电池款产品，配置了大容量全新A级磷酸磷酸铁锂电池，使得该产品性能卓越，可靠性高，0毫秒切换，体积小，重量轻，寿命长，停电备用时间长。搭配云监控技术，可以通过远程了解电源状况，及时得到断电提醒。特别适合服务器，医疗产品，工控机等精密设备，及对安装空间和远程管理或者集中监控有要求的场景。

产品特点
适应恶劣环境工作
110VAC~300VAC超宽的输入电压，超宽的频率范围，内置的三四级防雷设计，即使电力环境非常恶劣也能正常运行供电。采用功率因数校正技术（PFC），大幅减少了对市电电网的污染。
自动开机，无人值守

该系列UPS电源接入市电，即自动开机。可以避免用户忘记开机而UPS电源一直处于旁路模式下，万一停电，而造成不能断电保护的情况。而且更适合于基站，站点或者偏远地区的有无人值守要求的使用。

内置大容量A级磷酸铁锂电池

A级磷酸铁锂电池具有较高的安全性和稳定性，使用寿命远超铅酸电池，浮充使用寿命可达10年以上，循环使用寿命可达1200次以上，真正实现一体化免维护的不间断电源系统；相比同容量的铅酸蓄电池，体积更小重量更轻。通过选配磷酸铁锂电池，不增加主机体积的条件下，满载备用时间都大于30分钟以上，相比铅酸电池5-10分钟的备用时间，有更好的停电备用效果。

采用业界领先的DSP数字控制技术

采用业界领先的DSP数字化控制技术，全数字化的高性能DSP中央处理芯片，数据处理精确迅速，使UPS性能卓越，品质可靠；带载强劲；效率提高

在线式双变换设计，零转换时间

采用最新真正纯在线双转换架构技术设计，市电、电池、旁路供电模式相互的切换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

节能环保

本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，不会对环境及人身造成损害。

可搭配各种发电机使用

具备超宽的输入频率范围最大可达+/-10Hz，更容易的能搭配各种发电机使用。发电机的电力经过UPS电源，能有效隔离发电机产生的不良电力，，为负载提供纯净、安全、稳定的电力保障。

满足不同国家的应用

根据不同电力系统，用户可设定输出电压208/220/230/240Vac，UPS电源并自动适应电力系统的50Hz或者60Hz的频率。灵活性强，兼容性强，无需定制。

高可靠的电气和机械设计

主板采用高可靠的功率器件保护功能，主板经过严格的三防处理，提高了对负载环境的适应能力，有效延长了产品的使用寿命。

高度智能化管理

提供了标准的232接口，并结合云物联技术扩展智能管理功能，实现集中监控、手机监控等；还可以扩展Modbus485，干接点等监控方式。可以远程开关机，可以实现停电自动关闭Windows或者Linux的电脑和服务器及主流虚拟机服务器。兼容NAS服务器通讯。

工作原理

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



输入滤波：完成对输入市电的滤波，为UPS提供干净的电源。

AC/DC升压：将经过滤波后的市电进行交流/直流转换，并对转换后的直流升压处理。
DC/DC升压：当UPS工作在电池供电模式时，由该电路进行直流升压处理。
DC/AC逆变：将经过升压处理的直流电转换成稳定的交流输出。

旁路：当UPS 发生过载、逆变异常等故障时，将自动切换到旁路供电模式。
输出滤波：完成UPS 输出滤波，为负载提供干净的电源。

产品外观
ET1-3K
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ET1K 前后视图
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ET2/3K前后视图
ET1-3KR
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ET1KR前后视图
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ET3KR前后视图
ET1-10KRS
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 ET1KRS前后视图       
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ET3KRS前后视图
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ET6KRS前后视图
安装
开箱检查
拆开UPS包装，目测机器外观，检查其是否在运输中有碰撞损坏。

对照发货附件清单检查随机附件是否齐全。

如发现运输损坏现象或随机附件缺少，请立即联系经销商。

UPS发货附件清单表：

	UPS机型
	附件名称
	数量
	单位

	标准型
	使用手册
	1
	本

	
	保修卡
	1
	本

	长效型
	使用手册
	1
	本

	
	保修卡
	1
	本

	
	外接电池线
	1
	条


(  说明：由厂商或厂商授权的工程人员对逆变器设备进行安装、调试。

安装注意事项

放置UPS 的区域需有良好通风，远离水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品，安装环境应符合产品规格要求。

不宜侧放，保持前面板进风孔、后盖板出风口、箱体侧面出风孔通畅。

机器若在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等到机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。

将UPS放置在市电输入插座附近，任何紧急情况下，立即拔掉市电输入插头、断开电池输入，所有电源插座应连接保护地线。.

接线
ET系列UPS电源提供插座型和端子排型两种接线方式。

3KVA（含）以下UPS电源，一般采用插座型接线方式（也可以订制端子排型），标配输入连接线，外接电池连接线（内置电池款无）。

3KVA以上UPS电源，电流大于10A，一般采用端子排的接线方式。
端子排接线操作
操作步骤：
将端子排盖板取下；

采用合适的线材进行配线，详细见配线表，注：塔式和机架式的配线表相同；
	机型
	最大输

入电流
	火线输

入空关
	输入线径
	最大输

出电流
	输出线径
	最大电

池电流
	电池线径

	ET1K/ET1KR(S)
	5.7A
	32A
	≥1mm2
	3.6A
	≥1mm2
	20A
	≥4mm2

	ET2K/ET2KR(S)
	11.9A
	32A
	≥1mm2
	7.2A
	≥1mm2
	40A
	≥6mm2

	ET3K/ET3KR(S)
	16A
	32A
	≥1.5mm2
	11A
	≥1.5mm2
	60A
	≥10mm2

	ET6KS
	31A
	32A
	≥6mm2
	27A
	≥6mm2
	120A
	≥25mm2

	ET10KS
	50A
	50A
	≥10mm2
	45A
	≥10mm2
	200A
	≥40mm2


UPS电源输入端，输出端及电池连接端建议配置空气开关，以达到安全保护操作目的，开关选择建议大于实际最大电流的150%为标准，且大于最大工作电压规格150%；电池开关需要选择直流型空气开关。
配线完毕后，请检查连接的线材是否牢固；

将端子排盖板装回箱体。

[image: image10.png]


警告：非专业人士请勿使用端子排为负载配线，以免触电。

关于电池连接线
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电池连接线为标准配置,如果客户需要更长的电池连接线，请咨询经销商。电池连接线不可无限加长，否则会影响UPS的正常使用。

通信功能

标准232
主机接口标配RS232通信接口通过串口线和电脑相连，可以从我公司网站下载相应的图形化监控软件，对UPS进行远程监控。也可以通过网站下载相关通信协议。

关于RS232通信协议及云卡的使用方法，请参考相关文件。
RS485 Modbus（选配）
工业控制领域，实现对UPS电源的数据交换和控制命令的传递。具体参见相关文件。

云网络监控、手机监控（选配）
可以购买前选配网络云监控卡（需工厂预装），可以实现手机监控和远程集中监控。具体参见相关文件。

干接点（选配）
提供干接点信号包括，市电状态，电池状态，逆变状态等。具体参见相关文件。

运行和操作

操作面板
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开机操作

根据市电有无和UPS电源的模式设置，有以下几种UPS电源开机的情况。

[image: image14.png]


需要确保UPS电源开机并进入逆变工作状态，否则UPS电源不会对负载起到保护作用。

[image: image15.png]


确保电池有一定的电量，UPS电源的内置电池或者外置电池一般不会充饱电，且经过运输、存储，电量更会有所损失，建议在第一次使用UPS前应先对电池充电10小时或咨询电池厂家的意见，已保证有足够的备用时间。
市电无人值守模式时： 本系列UPS电源默认为无人值守模式，接通市电后，UPS电源自动开机，并转入市电逆变工作模式(AC MODE)。
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市电模式(AC MODE)工作状态

市电非无人值守模式时：
如果UPS电源设置为关机后有旁路输出（本系列UPS电源默认为待机时有旁路输出），接入市电后，UPS进入待机有旁路输出状态，如下图。此时需要手动按开机键2秒，此时UPS才会进入市电模式(AC MODE)工作状态。
[image: image17.png]



       UPS电源待机有旁路输出模式图

[image: image18.emf]
手动按开机键
如果UPS电源设置为关机后无旁路输出，接入市电后，UPS进入待机无旁路输出状态，如下图。此时需要手动按开机键2秒，此时UPS才会进入市电模式(AC MODE)工作状态。
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       UPS电源待机无旁路输出模式图

仅电池开机（直流冷启动）：
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未接入市电时或者在接入的市电出现异常时（一般指频率范围或者电压范围超过工作范围，参见参数表）时，即直流冷启动状态需要手动按开机键2秒，此时UPS才会进入电池模式工作状态(DC MODE)。
关机操作

操作方法：持续按开/关机键2秒以上。

在市电模式工作时：

如果UPS电源设定为待机旁路有输出，会进入旁路模式。需要完全断电需断开市电输入。

如果UPS电源设定为待机旁路无输出，会断开输出，进入待机模式。

在电池模式工作时：

UPS电源会直接关闭输出，经过约10-30秒的时间，风扇会完全停转，面板会自动熄灭。
电池自检操作

UPS运行期间，用户可通过手动启动电池自检功能来检查电池状态。启动电池自检的方法为：

通过功能键

在市电模式下，持续按功能键2秒以上，UPS转电池模式，进行电池自检，UPS。电池自检默认持续时间10秒。电池自检期间，如发生电池故障，UPS将自动转市电模式工作。

通过后台监控软件

用户也可通过后台监控软件启动电池自检。

消音操作
当UPS工作在电池模式下，UPS发出告警鸣叫（电池模式下，四秒一叫，当电池电压很低时一秒一叫）。用户可以手动执行消音或者启动告警鸣叫。注：电池模式下，仅可消除四秒一叫的告警音。方法如下：

通过功能键

在电池和旁路模式下，持续按功能键2秒以上，直到听到蜂鸣器“嘀”的一声响，当UPS有告警音时，此动作取消告警音；当UPS无告警音时，此动作启动告警音。

■ 通过后台监控软件

用户也可通过后台监控软件进行消音。 

维护和保养

常规维护
保持环境卫生，避免对UPS造成灰尘或化学污染。

每半年检查一次输入、输出电缆的接线端子。仔细查看，测量接触是否良好。

定期检查风扇的工作状态，防止杂物堵住出风口。如有损坏，应及时更换。

定期检查UPS的工作状况

如市电正常，UPS应工作在市电模式；如市电异常，UPS应工作在电池模式。且两种工作状态下均无故障显示。

定期检查UPS的运行模式切换

断开市电输入模拟市电掉电，UPS应切换到电池供电模式并正常运行；然后再接通市电输入，UPS应切换回市电模式并正常工作。

定期检查UPS的指示灯显示

以上两项检查过程中，检查UPS的指示灯显示是否与其实际运行模式一致。

电池维护

电池是UPS系统的重要组成部分。电池的寿命取决于环境温度和放电次数。高温下使用或深度放电都会缩短电池的使用寿命。

UPS在同市电连接时，不管开机与否，始终向电池充电，并提供过充、过放保护功能。

电池使用应尽量保持环境温度在15到25℃之间。

若长期不使用UPS，建议每隔3个月充电一次。

正常使用时，电池每4到6个月充、放电一次，放电至关机后充电。在高温地区使用时，电池每隔2个月充、放电1次，标准型UPS每次充电时间不得少于10小时。

电池不宜个别更换。更换时应遵守电池供应商的指示。

正常情况下，电池使用寿命为5年以上，如果发现状况不佳，则必须提早更换，电池更换必须由专业人员操作。

故障处理

当您的UPS出现异常情况时，请先按下表进行检查及排除故障。如果问题仍然存在，请与客服中心联系。

故障处理
	故障11
	UPS因内部过热而关闭
	确保UPS未过载，通风口没有堵塞，室内温度未过高，等待10分钟让UPS冷却，然后重新启动，如失败，请同您的供应商联系

	故障3~8
	UPS因内部故障关闭
	请同您的供应商联系

	故障14
	UPS过充电保护动作
	UPS充电器故障,请同您的供应商联系

	市电输入数据闪烁
	市电电压或频率超出UPS输入范围（开机时UPS一秒两叫，连叫八声）
	此时UPS正工作于电池模式，保存数据并关闭应用程序，确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围

	市电输入数据闪烁

	市电零、火线接反，.UPS两分钟一叫
	重新连接使市电零、火线正确连接

	
	电池模式UPS过载或负载设备故障
	检查负载水平并移去非关键性设备，重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障

	故障15
	UPS风扇未接或风扇损坏
	请同您的供应商联系

	故障1
	UPS输出短路
	关掉UPS，去掉所有负载，确认负载没有故障或内部短路，重新开机，如失败，请同您的供应商联系

	显示屏电池数据闪烁
	电池电压太低或未连接电池
	检查UPS电池部分，连接好电池，若电池损坏，请同您的供应商联系

	故障14
	UPS充电部分故障
	请同您的供应商联系

	电池放电时间短
	电池充电不足
	保持UPS持续接通市电10小时以上，让电池重新充电

	故障13 
	UPS过载
	检查负载水平并移去非关键性设备

	电池放电时间短

	电池老化，容量下降
	更换电池，请同您的供应商联系，以获得电池及其组件

	无法开机
	按开机键时间太短
	按开机键持续一秒以上，启动UPS

	开机键按下后，UPS不能启动
	UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
	连接好UPS电池，若电池电压低，先行关电后再空载开机

	
	UPS内部发生故障
	请同您的供应商联系




注：当您需要向我公司客服人员反映故障情况时，请务必记录并告知以下信息：UPS型号（MODES NO.）、机器批号（SERIAS NO.）故障发生日期，完整的问题说明（包括面板指示灯显示、蜂鸣器鸣叫情况、电力情况、负载容量，若为长效还需提供电池配置）。

故障代码表
UPS发生故障，UPS显示屏会自动跳转到故障显示，屏幕警告指示常亮，并且蜂鸣器长鸣。

	01
	逆变输出短路
	09
	逆变软起动超时

	03
	正BUS电压高
	10
	BUS电压不一致

	04
	负BUS电压高
	11
	过温

	05
	BUS软起动超时
	12
	电池过充

	06
	BUS短路
	13
	过载

	07
	逆变电压高
	14
	充电器故障

	08
	逆变电压低
	15
	风扇故障


产品规格
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ET1~10KRS产品规格
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传导辐射

	项目
	标准
	等级

	静电放电抗扰性（ESD）
	IEC61000-4-2
	SEVES4

	辐射电磁场抗扰性（RS）
	IEC61000-4-3
	SEVES3

	快速瞬变电脉冲群抗扰性（EFT）
	IEC61000-4-4
	SEVES4

	SURGE
	IEC61000-4-5
	SEVES4


安规

满足GB4943-2001,IEC62040-1,符合泰尔认证要求.

工业标准

满足EN62040，YD/T 1095-2000 
维修保证
本公司承诺：自购机之日起，为您提供两年免费保修服务:

凭经销商有效证明保修。

凭机器生产序号保修。

如机器发生故障，需要返回工厂或者网点维修的，造成运输的费用，由用户承担。

作为本公司用户，您享有以下服务

24小时服务热线

客户服务热线

网上技术服务支持

以上相关信息请到本公司网站查询。

发生以下情况，不在保修范围内：

人为故障

保修期外

生产序列号更改、丢失的成品

因不可抗拒的外来原因引起的损坏或损失

未经授权私自拆机或修改

违反机器操作/使用规定

使电池深度放电或人为造成损坏

注：以上内容如有变更，恕不另行通知，本公司享有最终解释权！
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ET系列锂电池UPS电源 


（单相）1-10KVA 





使用手册





USER MANUAL 











声明


此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
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