                                          
云智能管理卡
关机API接口
	(1) 根据本API接口,可编写自定义的服务器关机软件.	
	(2) 服务器需要和A云智能管理卡在同一局网内.才能起到UPS关机前通知服务器自动关机的作用.
	(3) 本API接口需要使用UDP端口9600和9601. 
  	(4) 除本接口外,还可根据A云智能卡相关UPS监控和服务器关机服务程序.

API接口:
	当UPS发生状态变化时, A云智能卡使用UDP 9601端口, 向同一网段设备(包括服务器) 广播状态信息. 

(1)报文格式:
	headcall.device.alert {alert:mm;uid:nn;}
(2)nn  :   A云智能管理卡的ID序列号,全球唯一.
(3)mm :   UPS状态信息:
	1 --- UPS进入电池工作模式
	2 --- UPS电池电压过低		
	3--- 保留
	4 --- UPS启动关机步骤了, 关机服务程序采用这个状态信息.
  	5 --- UPS 超载
  	6 --- UPS 进入旁路模式
	7 --- UPS发生故障
	8 --- UPS恢复市电供电
	9 --- UPS从故障中恢复
	10 --- UPS从旁路模式进入正常模式
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