夹江县人民医院

供配电设备预防性试验检测等服务内容和商务要求

- 项目概况

- 1.项目名称：夹江县人民医院供配电设备预防性试验检测等服务

- 2.服务期限：3年（2025年12月20日-2028年12月19日），合同一年一签。

- 3.本项目最高限价：3万元/年

- 二、供配电设备清单

| 名称 | 型号 | 技术参数 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1TM2号变压器 | SCB11-1600/10特变电工 | 额定容量 | 1600kvA | 1 | 一期1至8号楼 |
|  |  | 额定电压 | 10/0.4KV |  |  |
|  |  | 额定电流 | 92.4/2309.4A |  |  |
| 1TM1号变压器 | SCB11-1600/10特变电工 | 额定容量 | 1600kvA | 1 | 一期1至8号楼 |
|  |  | 额定电压 | 10/0.4KV |  |  |
|  |  | 额定电流 | 92.4/2309.4A |  |  |
| 1TM3号变压器 | SCB11-1250/10特变电工 | 额定容量 | 1250kvA | 1 | 一期空调 |
|  |  | 额定电压 | 10/0.4KV |  |  |
|  |  | 额定电流 | 72.2/1804.3A |  |  |
| 1TM4号变压器 | SCB10-1250/10上海顺特电气 | 额定容量 | 1250kvA | 1 | 一期空调 |
|  |  | 额定电压 | 10/0.4KV |  |  |
|  |  | 额定电流 | 72.1/1804.2A |  |  |
| 高压开关柜（二段） | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 一段高压 |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 计量柜 | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| PT车 | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10KV 1TM5号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 二期门诊 |
|  |  | 额定电流 | 46.2A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10kV2TM2号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 二期住院 |
|  |  | 额定电流 | 57.7A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(1TM4号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 一期空调 |
|  |  | 额定电流 | 72.4A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(1TM2号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 一期1至8号楼 |
|  |  | 额定电流 | 92.4A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10kV） | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 9302 刀闸柜 |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10kV） | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 10kV |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10KV 2TM1号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 二期住院 |
|  |  | 额定电流 | 57.7A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10KV 2TM1号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 二期住院 |
|  |  | 额定电流 | 57.7A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10KV 1TM3号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 一期空调 |
|  |  | 额定电流 | 72.2A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 开关柜(10KV 1TM1号变) | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 一期1至8号楼 |
|  |  | 额定电流 | 92.4A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 计量柜 | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 | 10KV一段 |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| PT车 | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 高压开关柜（一段） | KYN28-12(Z)成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 12 kV/50Hz |  |  |
|  |  | 额定电流 | 490A |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电流 | 31.5KA |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 80kA |  |  |
| 进线柜（1AA1） | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 | 1#变压器 |
|  |  | 额定电流 | 3200A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 变压器联络柜（1AA2) | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | 2500A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（1AA3) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 300kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（1AA4) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 300kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 滤波柜（1AA5） | APF-125/4L-400 | 额定电压/频率 | 380V(±15%）/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定容量 | 125A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 进线柜（2AA1） | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 | 2#变压器 |
|  |  | 额定电流 | 3200A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（2AA2) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 300kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（2AA3) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 300kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 滤波柜（2AA4） | APF-125/4L-400 | 额定电压/频率 | 380V(±15%）/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定容量 | 125A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 进线柜（3AA1） | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 | 3#变压器 |
|  |  | 额定电流 | 2500A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 变压器联络柜（3AA2) | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | 2500A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（3AA3) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 180kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（3AA4) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 180kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 进线柜（4AA1） | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 | 4#变压器 |
|  |  | 额定电流 | 2500A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（4AA2) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 180kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压电容柜（4AA3) | GCJ成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 1 |  |
|  |  | 补偿容量 | 180kvar |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |
| 低压出线柜 | GCS成都九亨电气 | 额定电压/频率 | 380V/50Hz | 29 | 1#-4#变压器低压出线柜 |
|  |  | 额定电流 | 1600A |  |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |  |  |

| 直流屏65Ah | JGHZDW | 输入电压 | AC380V | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出电压 | DC220V |  |  |
|  |  | 电池容量 | 65Ah |  |  |
|  |  | 输出电流 | 65A |  |  |
| 安全工器具校验 | 绝缘靴2双、绝缘手套2双、10KV验电器1个、10KV绝缘拉杆1个 | / | / | 1 |  |
| 电缆 | YJV-8.7/15KV | / | / | 4 |  |
|  |  | / | / |  |  |

- 三、服务内容及要求（实质性要求）

- 1.试验内容及质量标准

| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 质量标准：按照DL/T596-2021电力设备预防性试验规程及相关标准规范执行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器预防性试验 | 红外测温 | 1)用红外热像仪测量； 2)测量套管及接头等部位。 | 并对外观检查、清污、调试并出具检测报告 |
|  |  | 测温装置及 其二次回路试验 | 1)按制造厂的技术要求； 2)指示正确，测温电阻值应和出厂值相 符 ； 3)绝缘电阻不宜低于1 MΩ。 |  |
| 2 | 高压开关柜预防性试验 | 辅助回路和控制回路 绝缘电阻 | 绝缘电阻不应低于2MΩ。 | 并对外观检查、清污、调试并出具检测报告 |
|  |  | 机械特性 | 分合闸时间、分合闸速度、三相 不同期性、行程曲线等机械特性 应符合产品技术文件要求。 |  |
|  |  | 主回路电阻 | 不大于出厂试验值的1.1倍，且 应符合产品技术文件要求，相间 不应有明显差异。 |  |
|  |  | 带电显示装置检查 | 应符合产品技术文件要求。 |  |
|  |  | 压力表及密度继电器检验 | 应符合产品技术文件要求。 |  |
|  |  | 联锁检查 | 五防是：①防止误分、误合断路器； ②防止带负荷拉、合隔离开关；③ 防止带电(挂)合接地(线)开关；④ 防止带接地线(开关)合断路器；⑤ 防止误入带电间隔。 |  |
| 3 | 干式电抗器的试验 | 红外测温 | 红外测温精确检测及分析方法 参考DL/T 664。 | 并对外观检查、清污、调试并出具检测报告 |
|  |  | 绕组直流电阻 | 1)相间差别不宜大于三相平均值 的2%; 2)初值差不大于2%。 |  |
|  |  | 绕组绝缘电阻 | 绝缘电阻换算至同一温度下，与前 一次测试结果相比应无明显变化。 |  |
|  |  | 穿心螺杆、铁 心的绝缘电阻 | 与以前测试结果相比无显著差别。 |  |
| 4 | 并联电容器预防性试验 | 红外测温 | 检测电容器引线套管连线接头处，红 外热像图应无明显温升。 | 并对外观检查、清污、调试并出具检测报告 |
|  |  | 极对壳绝缘电阻 | 不低于2000MΩ。 |  |
|  |  | 电容值 | 1)电容值不低于出厂值的95%; 2)电容值偏差不超过额定值的-5%~ +5%范围。 |  |
| 5 | 电力电缆线路预防性试验 | 红外测温 | 各部位无异常温升现象，检测和分析 方法参考DL/T664。 | 检查可视段电力电缆及电缆头外观有无损伤、龟裂；完善电缆孔洞封堵；调试并出具检测报告 |
|  |  | 主绝缘绝缘电阻 | 一般不小于1000MΩ。 |  |
|  |  | 电缆外护套 绝缘电阻 | 每千米绝缘电阻值≥0.5MΩ。 |  |
| 6 | 一般母线预防性试验 | 红外测温 | 红外热像显示无异常温升、温差和相对温差，符合DL/T 664要求。 | 检查接头、外观有无损伤；紧固螺栓等固定件，并出具检测报告 |
| 7 | 滤波器清灰 | 滤波器清灰 | 清理滤波器箱内灰尘和脏污，检查 设运行情况。 |  |
| 8 | 配电系统固定件检查 | 配电系统固定件检查 | 紧固配电系统松动螺栓、端子排、柜门等。 |  |
| 9 | 接地装置试验 | 接地装置试验 | 电器设备和防雷设施的接地装置试验。 |  |
| 10 | 直流屏65Ah | 直流屏65Ah | 进行绝缘电阻与电池容量测试。 |  |
| 11 | 安全工器具效验 | 安全工器具效验 | 绝缘靴、绝缘手套半年效验一次； | 出具相关报告 |
| 12 |  |  | 10KV验电器、10KV绝缘拉杆每年效验一次。 |  |

- 2.其他服务要求

（1）服务商对采购人供配电设备应按照国家相关规程要求进行调试、检测。

（2）服务商派遣技术人员检测，调试服务过程中必须遵守电业安全工作规程及采购人规章制度,做到安全文明施工，在施工过程中的一切安全责任事故均由服务商负责并承担费用。

（3）服务商接到采购人通知起7天内完成项目检测、调试。预试结束后5个工作日内向我方出具正式检测服务报告，纸质报告一式2份，电子报告1份。

（4）服务商派遣技术人员在服务过程中发生任何造成项目检测中止或其他异常情况的，应在1小时内书面通知采购人，并与采购人协商中止或其他异常情况处理事宜。任何未经采购人书面同意而采取的自行处理方式均不被认可，由此产生的损失及赔偿责任由服务商承担。

（5）如因服务商原因导致逾期完成项目试验或出具试验报告的(包括试验报告不符合标准)，服务商应向采购人支付(含税)总费用金额5%/日的违约金，逾期超过15日，服务商除承担前述违约金外，采购人有权解除合同并不支付服务商任何合同款项，若因此给采购人造成的损失高于前述违约金的，服务商应予以赔偿。

（6）应急服务：服务商在采购人供配电设备出现应急故障时，应立即做出应急指导，先提供电话支持，并在2小时内到达现场处理对应故障，并将故障情况及处理方案书面上报我院，因此产生人工费用、材料、配件等费用（不得超过市场价格）另行议价付款。

（7）本项目不接受转包或联合体投标。

（8）若合同履行期间，若甲方供配电设备发生《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》及行业相关标准界定的A级检修或B级检修，服务商需按上述规程标准新增对应检修后专项检测项目，并配合甲方检修进度完成检测，检测结果需符合规程标准及本合同约定质量要求，服务商需出具检测报告，同时由甲方进行验收。

（9）其他：服务商应对项目进行踏勘以充分了解项目位置、设备设施现状、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔或延期申请将不获批准。

- 四、资质要求（实质性要求）

1.服务商须具有承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质。

2.服务商须具有有效的安全生产许可证。

- 五、商务要求（实质性要求）

- （一）服务人员资质：服务商需提供项目参与人员的名单及对应资格证书（成员名单包含信息：姓名、性别、担任项目角色、身份证号、手机号、对应资格证书，服务商在进行供配电设备预防性试验检测等服务前，需向采购方提供作业人员以上相关资料，并由甲方负责人审核完成方可作业。

1.项目经理：具备水利水电工程或机电工程专业二级及以上建造师资格证，同时具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

2.技术负责人：具有机电相关专业中级及以上职称。具备水利水电工程或机电工程专业二级及以上建造师资格证，同时具备有效的安全生产考核合格证。

3.拟投入的其它人员：

①安全员：具有有效安全生产考核合格C证。

②高压电工：具备高压电工进网作业许可证。

③低压电工：具备低压电工进网作业许可证。

- 注：投入本项目人员须是服务商本单位人员并提供在职证明材料（包含但不限于社保缴纳证明、劳动合同复印件等并加盖鲜章）。

- （二）服务质量考核

- 为了保证服务质量，采购人有权对服务商的服务质量进行考核。经考核后，考核分数在90分及以上的为服务合格，支付100%服务费用；考核分数在85分-89分采购人有权扣减当年服务总费用的5%；考核分数小于85分，采购人有权单方面解除服务合同，考核表如下：

| 项目 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 单位 |  |  |  |
| 考核 内容 | 人员资质与要求一致，提供服务人员资质 （15分） |  | 考核得分 |
|  | 人员配备符合要求（10分） |  |  |
|  | 按要求质量标准完成1-10项试验内容 （15分） |  |  |
|  | 服务相关技术人员技术熟练、无违规操作（10分） |  |  |
|  | 服务商派遣技术人员在服务过程中沟通良好（10分） |  |  |
|  | 主动完成安全工器具效验，确保服务期间安全工器具效期内）（10分） |  |  |
|  | 及时出具供配电设备预防性试验检测报告（10分） |  |  |
|  | 及时出具安全工具效验检测报告 （10分、若安全工具在效期内，不需要检测可得满分） |  |  |
|  | 供配电设备出现故障时，应急服务态度、响应及时 （10分、若服务期间无应急事件可得满分） |  |  |
| 考核时间 |  | 考核总分 |  |
| 考核人员签名 |  |  |  |
| 考核 结果 | 日期： 考核部门签字： |  |  |

- （三）服务价格与付款方式

1.本项目服务价格包括人工费、调试检测设备使用费、缺陷修复费、场地卫生费、运杂费、税金和试验调试中发生的所有耗材费用等。

- 2.付款方式：调试、检测按照DL/T596-2021电力设备预防性试验规程及相关标准规程标准完成，经采购人现场验收合格并提交验收报告，若无扣减情况，在收到服务商提供的合法有效的完税发票后15个工作日内支付当年总费用的90%；满一年后，若无扣减情况，在收到服务商提供的合法有效的完税发票后15个工作日内支付至当年总费用100%。

- 总务科

- 2025年10月11日