智能水表

（LoRa无线远传大口径）

使用说明书

(YM228-V1.21)

目录

一、概述	1

二、特点	1

三、使用条件	1

四、主要技术参数	2

五、使用方法	3

六、安装注意事项	4

七、声明	4

一、概述

我司远传水表系统由 3 个层次构成，每一层的信息传输方式均采用无线传输：第一层是具有无线传输功能的智能远传水表，第二层无线采集器和集中器，第三层管理计算机。无线远传水表是该系统的基本测量仪表。

无线远传抄表使用“物联网组网计数技术”实现，采用国家许可的 470MHz 专用抄表频率，能够自动组网和手动组网，在可靠通讯与低功耗之间达到一个最佳平衡点。智能远传水表模块采用目前超低功耗的 MCU 、RF芯片和LoRa扩频跳频技术,使其在低能耗的基础上发射效率有很大的提高，空旷的传输距离达到2~5km。

二、特点

1. 远传水表利用先进的无线传输技术实现远传水表与采集器集中器、计算机的远程集抄，无需布线，施工简单、便捷，有效解决抄表难的问题。

2. 远传水表耐腐蚀、不结垢，使用寿命长，可免除管道结垢堵塞和黄斑锈迹。自来水长期不用也不影响表内水质。

3. 远传水表利用表具无线组网，信号无间隙覆盖，无抄表盲点。

4. 远传水表外形美观、尺寸合理、内壁光滑压力损失小。

5. 远传水表有普通型，节水型两种，根据用户需求可进行选择。

6. 可选有阀控类型。

三、使用条件

水温：0.1～30℃

环境温度：-30℃～+60℃

水压：≤1Mpa

压损: ≤0.1Mpa

相对湿度：5％～95％RH

四、主要技术参数

- 水表计量参数

| 公称通径 | L（mm） | B（mm） | H（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| DN32（丝扣） | 230 | 90 | 105 |
| DN40（丝扣） | 245 | 130 | 170 |
| DN50（法兰） | 280 | 165 | 195 |
| DN65（法兰） | 270 | 180 | 200 |
| DN80（法兰） | 230 | 195 | 240 |
| DN100（法兰） | 255 | 210 | 260 |
| DN125（法兰） | 255 | 240 | 300 |
| DN150（法兰） | 300 | 280 | 310 |
| DN200（法兰） | 350 | 335 | 360 |

- 最大允许误差

- 从包括最小流量在内到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为±5%。

- 从包括分界流量在内包括过载流量的高区中的最大允许误差为±2%。

- 最大压力损失△Pmax<0.1Mpa,在流量≤Qp 时, △P<0.03Mpa。

- 表具主要技术参数

- 电源电压：DC3.6V （1 节锂离子电池）；

- 工作压力：≤1Mpa；

- 工作寿命：8-9 年；

- 微发射功率：≤50mW；

- 接收电流≤20mA；

- 发射电流≤110mA；

- 休眠时电流≤10uA；

- 计量单位：100L；

- 无线信号传输距离可以穿透五层楼；

- 采集器主要技术参数

  - 工作电源：220VAC；

  - 通信方式：微功率无线通信；

  - 工作环境：温度：-5～+55℃；湿度：5～95%RH；

  - 提供每线 600W 的浪涌保护功率；

  - 防护等级 IP65；

  - 无线信号传输距离可以穿透五层楼；

五、使用方法

- 安装水表之前，首先要到现场勘察或调试找到采集器放置什么位置比较合适。

- 水表安装好之后，用户持有效身份证件到水务管理部门进行开户，记录户名、地址和电话等信息的登记。

- 登记完成后，现场调试上位机与水表的通讯情况及数据接收情况。

- 根据水务管理部门的规定，按时到管理部门缴费。

六、安装注意事项

- 安装水表的地点要适宜，应防止冰冻。暴晒并远离热源和油烟地区。安装前，应先清除上、下管道内的锈垢和一切杂物，然后再装水表。

- 安装时，水表应水平安装，水表箭头方向（在底部）

- 应与管道水流方向一致。水表上、下管道应保持同一轴线，两接管间的间距与水表长度一致，使水表免受管道引起的过度应力。

- 为了便于养护水表便于维修更换等，周边应留有必要

的操作空间。水表按国家规范进行安装，不得擅自拆卸或移位。

- 用户如发现水表异常情况和损坏，请于管理部门或本厂售后服务联系。

七、声明

- 用户不得私自拆卸电池盖及铅封，否则按破坏处理。

- 本公司的使用说明书并无任何明确或隐含的保证，本公司有对本说明书进行更改和修订的权利，若有更改恕不另行通知，一切以实际产品为主。

深圳市亿玛信诺科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永永福路金港工业园B栋9楼

邮编：518103

电话：(0755)86051318(总机)

传真：(0755)86051380

http://www.ymsino.com

E-Mail:master@ymsino.com