LXSZ型无线智能水表

(LORA)

使用说明书

（YM229-V1.2）

MM010289

目录

1. 概述	1

2. 产品工作原理简介	1

2.1. 主要技术参数	1

2.1.1. 基表技术参数	1

2.1.2. 无线技术参数	2

2.2. 流量参数	3

2.3. 外形尺寸	3

2.4. 计量示值误差	4

3. 主要功能	4

3.1. 计量功能	4

3.2. 事件功能	4

3.3. 紧急通信功能（激活）	4

3.4. 通信功能	4

3.5. 安全防护	4

4. 安装使用与维护方法	4

5. 包装、运输与储存	5

6. 售后服务	5

7. 免责声明	5

概述

LXSZ系列LORA无线智能水表是我司采用超远距离无线扩频通讯技术研制的新一代智能智能水表，该表集无线远程抄读、计量监控于一体，具有操作实时性高、通讯距离远、系统运行功耗低、计量精准、抗干扰能力强等特点。

通信技术采用 LORA 扩频调制方式，采用扩频通讯技术及 CRC16 校验双重特性，增强抗噪性和抗干扰能力。无线网络具有自组织、自维护性，可减少用户维护的复杂度，且采用独立的网络层通信规约，既安全可靠又便于系统扩展。

本产品各项参数符合国标 GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》和 CJ/T 224-2012《电子远传水表》的技术要求。

产品工作原理简介

原理如下图所示：CPU 控制、电源模块、计量模块、无线通信等器件组成。

水表原理图

  - 主要技术参数

    - 基表技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 机电转换方式 | 脉冲 |
| 装置输出信号 | 数字信号 |
| 传感器 | 霍尔传感器 |
| 适用环境条件 | 适用介质：清水；适用条件：0.1℃～+30℃冷水,0.1～+90℃热水。环境温度-5℃～+50℃,相对环境湿度≤90%。 |
| 基表规格 | 1)DN15～DN25规格采用旋翼式、B类及以上、带分体电子装置； 2)DN40规格采用旋翼式、B类及以上、带分体电子装置； 3)DN50以上规格采用螺翼式、C类、卧式、带分体电子装置。 |
| 水表温度范围等级 | T30/T90 |
| 基表尺寸等参数 | 公称直径符合GB/T1047的规定；公称压力符合GB/T1048的规定。紧固件机械性能符合 GB/T 3098的要求；铜壳整体符合GB17241.6的要求。螺纹尺寸和精度应符合GB7306.2的规定。 水表尺寸符合GB/T 778.1中4.1条、4.2条的规定；长度公差为负公差2mm。 |
| 压力损失 | 压力损失应符合GB/T778.1中4.3条款,等级为△P63等级。 |

    - 无线技术参数

| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃～+70℃ |
|  | 相对湿度 | 10%～90%无凝露 |
| 电气特性 | 供电方式 | 锂电池 |
|  | 供电电压 | DC 3.6V |
|  | 发射电流(典型值) | 90mA@50mW |
|  | 持续接收电流(典型值) | 13mA@5Kbps |
|  | 休眠电流 | 2.5uA@2.1～3.6V(典型值) |
|  | 轮训接收 电流 | 18uA(平均值) |
|  | 唤醒时间(tw) | 5ms@5Kbps(平均值) |
|  | 工作年限 | 6年 |
| 无线特性 | 调制方式 | LoRa |
|  | 工作频段 | 488～510MHz |
|  | 发射功率 | 50mW（17dB） |
|  | 接收灵敏度 | -132dBm |
|  | 通讯距离 | 1.5km（空旷视距） |

  - 流量参数

2.2.1.卧式

| 公称 口径 （mm） | 常用 流量 Q3(m³/h) | 过载 流量Q4(m³/h) | 分界 流量Q2(m³/h) | 最小 流量Q1(m³/h) | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | 3.125 | 0.05 | 0.031 | 0.00005 | 99999 |
| DN20 | 4 | 5 | 0.08 | 0.05 | 0.00005 | 99999 |
| DN25 | 6.3 | 7.87 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99999 |
| DN40 | 16 | 20 | 0.32 | 0.2 | 0.00005 | 99999 |
| DN50 | 25 | 31.25 | 0.5 | 0.312 | 0.00005 | 99999 |

2.2.2.立式

| 公称 口径 （mm） | 常用 流量 Q3(m³/h) | 过载 流量Q4(m³/h) | 分界 流量Q2(m³/h) | 最小 流量Q1(m³/h) | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | 3.1 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99999 |
| DN20 | 4 | 5 | 0.080 | 0.05 | 0.00005 | 99999 |
| DN25 | 6.3 | 7.9 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99999 |

  - 外形尺寸

2.3.1.卧式

| 公称口径（mm） | 长度 | 宽度 | 高度 | 螺纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 165 | 98 | 148 | G 3/4B |
| DN20 | 190/195 | 98 | 150 | G 1B |
| DN25 | 225 | 104 | 152 | G1 1/4B |
| DN40 | 245 | 124 | 153 | G 2B |
| DN50 | 300 | 168 | 175 | G2/2B |

2.3.2.立式

| 公称口径 | H1 | H2 | H3 | L | B | 连接螺纹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | d |
| DN15 | 190 | 96 | 107 | 146 | 98 | G3/4B | R1/2 |
| DN20 | 204 | 100 | 108 | 162 | 98 | G1B | R3/4 |
| DN25 | 227 | 108 | 115 | 170 | 103.5 | G11/4B | R1 |

  - 计量示值误差

从包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低区：±5%。

从包括分界流量(Q2)至包括过载流量(Q4)的高区：±2%。

主要功能

  - 计量功能

- 水量脉冲累计计量方式。

- 具有当前累计用量计量功能。

  - 事件功能

- 具有电池电压查询功能。

  - 紧急通信功能（激活）

- 可通过触动仪表的激活开关强制仪表上报通信。

- 可通过无线手持设备在本地操作仪表的相关数据参数。

备注: 紧急通信功能要在本地配合使用，水表现场激活工具自带。

  - 通信功能

具备微功率无线通信接口，可与无线网关组成微功率无线网络，无线通信参数符合工信部无[2005]423号《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》的要求。

  - 安全防护

使用内置RF天线，减少安装过程对于天线的损坏。

安装使用与维护方法

- 水表需水平安装，使表盘字面朝上，表壳上箭头方向与水流方向相同。

- 安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹。在冰冻期间，除将水表的水管包扎外，不用时应将水表进水端阀门关闭，出水端水阀和水龙头打开，可防止水表因冰冻膨胀而损坏。

- 新装管道需将管内杂物冲洗干净，以免造成水表故障。

- 水表不应直接与管道连接，水表与管道间应有活动接口（如管接口、连接螺丝、接管密封垫圈等）。

- 水表壳体不能被金属器件覆盖，以免影响无线信号。

包装、运输与储存

水表的运输和拆封不应受到强烈冲击，并根据GB／T 13384—2008《机电产品包装通用技术条件》的规定运输储存。

保存水表应在原包装箱内，保存的地方环境温度为0℃～40℃，相对湿度≤85%，空气中无腐蚀性气体。

水表应放在仓库中储存，叠放高度不超过5箱，拆箱后，单只包装的产品叠放高度不超过5只，单只包装拆开的产品不宜储存。

售后服务

产品自出厂日起,在用户遵守说明书规定的运输、储存、安装、使用要求的情况下,如发现产品不符合所规定的要求时,制造厂给予18个月免费保修。

免责声明

本说明书并无任何明确隐含的保证，本公司有对本说明书进行更改和修订的权利，若有更改恕不另行通知，一切以实际产品为准。

深圳市亿玛信诺科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永永福路金港工业园B栋9楼

邮编：518103

电话：(0755)86051318(总机)

传真：(0755)86051380

http://www.ymsino.com

E-Mail:master@ymsino.com