住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2025

HN

海南省工程建设地方标准

P                                    DBJ 46-0XX-20XX

海南省近零能耗建筑技术标准

Technical standard for nearly zero energy buildings

in Hainan province

（征求意见稿）

20xx-xx-xx 发布                          20xx-xx-xx 实施

海南省住房和城乡建设厅   发布

海南省近零能耗建筑技术标准

Technical standard for nearly zero energy buildings

in Hainan province

批准部门：海南省住房和城乡建设厅

实施日期：20xx年xx月xx日

前 言

为落实海南省城乡建设领域碳达峰、碳中和相关要求，推进和规范近零能耗建筑建设，根据住房和城乡建设部、国家发改委《城乡建设领域碳达峰实施方案》，《海南省绿色建筑发展条例》《海南省住房和城乡建设厅关于发布<2024-2025年度海南省工程建设地方标准制订、修订项目目录>的通知》（琼建定函〔2024〕181号）等有关文件的要求，编制组经过广泛调研，借鉴国内外同气候区近零能耗建筑研究成果、标准、案例的经验，根据海南省气候特征和节能建筑实施情况，结合海岛居民工作生活习惯，在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准共八章，内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 室内环境参数；5能耗指标；6 技术参数；7 技术措施；8 评价方法与判定； 附录A 能耗计算参数。

本标准由海南省住房和城乡建设厅负责管理，由海南省建设标准定额站负责日常管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请随时将有关意见和建议反馈至海南省建设标准定额站（地址：海南省海口市美兰区白龙南路77号，邮编：570203，电话：0898-65359219，电子邮箱：bzk_dez@hainan.gov.cn），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1.总则	1

2.	术语	2

3.基本规定	8

4.室内环境参数	9

5.	能耗指标	11

6.	技术参数	16

6.1 围护结构	16

6.2 高效制冷除湿	19

6.3 可再生能源利用	29

6.4 建筑蓄能	33

7.	技术措施	34

7.1 设计	34

7.2 施工质量控制	52

7.3 运行管理	63

8.	评价方法与判定	67

附录A 能耗计算参数	74

Contents

1. General Provisions	1

2. Terms	2

3. Basic Requirements	8

4. Indoor Environment Parameters	9

5.	Energy Criteria	11

6.	Technical Performance Index	16

6.1 Building Design	16

6.2 High Efficiency Refrigeration and Dehumidification	19

6.3 Renewable Energy	29

6.4 Building Energy Storage	33

7.	Technical Measures	34

7.1 Design	34

7.2 Construction Quality Control	52

7.3 Operation and Management	63

8.	Evaluation Method and Determination	67

Appendix A  Energy Consumption Calculation Parameters	74

1.总则

1.0.1 为贯彻国家有关法律法规和海南省城乡建设领域碳达峰、碳中和有关法规政策，提升建筑室内环境品质，降低用能需求，提高能源利用效率，推动可再生能源建筑应用，引导建筑逐步实现近零能耗，规范海南省近零能耗建筑建设，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建、扩建的近零能耗建筑的设计、施工、运行和评价。

1.0.3 近零能耗建筑的设计、施工、运行和评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准规范的规定。

- 术语

2.0.1近零能耗建筑 nearly zero energy building

适应当地气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境， 且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 降低 50%以上。

【条文说明】

2.0.1 近零能耗建筑是以能耗为控制目标，首先通过被动式建筑设计降低建筑冷热需求，提高建筑用能系统效率降低能耗，在此基础上在通过利用可再生能源，实现超低能耗、近零能耗和零能耗。近零能耗建筑是以超低能耗建筑为基础，是达到零能耗建筑的准备阶段。近零能耗建筑在满足能耗控制目标的同时，其室内环境参数应满足较高的热舒适水平，健康、舒适的室内环境是近零能耗建筑的基本前提。

近零能耗建筑2016 年国家建筑节能设计标准为基准，给出相对节能水平。基准是国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021，能耗计算范围包括建筑全年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯能耗及可再生能源的利用量。海南省近零能耗建筑是在基准建筑的基础上，建筑能耗降低 50%以上。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021相对于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012，供暖、空调及照明能耗降低约30%，相对于《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015，供暖、空调及照明能耗降低约20%~30%左右，本标准中近零能耗建筑相对于按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015设计建造的建筑，能耗降低60%以上。

2.0.2超低能耗建筑 ultra low energy building

适应当地气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 降低 40%以上。

【条文说明】

2.0.2超低能耗建筑是实现近零能耗建筑的预备阶段，除节能水平外，其他技术要求与近零能耗建筑无原则差异。以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021为基准，其供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯能耗降低40%以上。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021相对于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012，供暖、空调及照明能耗降低约30%，相对于《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015，供暖、空调及照明能耗降低约20%~30%左右，本标准中超低能耗建筑相对于按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015设计建造的建筑，能耗降低50%以上。

2.0.3零能耗建筑 zero energy building

零能耗建筑能是近零能耗建筑的高级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源，使可再生能源年产能大于等于建筑全年全部用能的建筑。

【条文说明】

2.0.3零能耗建筑是近零能耗建筑发展的更高层次。考虑我国建筑和能源管理法规和管理制度，零能耗建筑并不是指建筑能耗为零，而是在近零能耗建筑基础上，通过充分利用可再生能源，实现建筑全年用能与可再生能源产能的平衡。可再生能源产能包括建筑本体及周边的可再生能源的产能量，建筑周边的可再生能源通常指区域内同一业主或物业公司所拥有或管理的区域，可将可再生能源发电通过专用输电线路输送至建筑使用。

2.0.4建筑能耗综合值 building energy consumption

在设定计算条件下，单位面积年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯的终端能耗量和可再生能源系统发电量，利用能源换算系数，统一换算到标准煤当量后，两者的差值。

【条文说明】

2.0.4建筑能耗综合值为换算到标准煤当量的建筑能源消耗量，体现了建筑对化石能源的消耗和对环境的影响程度，能耗范围为供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯系统的终端能耗。为方便比对，计算中需将此部分建筑终端能耗通过平均低位发热量和能源换算系数统一换算到标准煤当量。

2.0.5建筑综合节能率 building energy saving rate

设计建筑和基准建筑的建筑能耗综合值的差值，与基准建筑的建筑能耗综合值的比值。

【条文说明】

2.0.5表征建筑的整体节能水平，是公共建筑核心能效指标之一。

2.0.6建筑本体节能率building energy efficiency improvement rate

在设定计算条件下，设计建筑不包括可再生能源发电量的建筑能耗综合值与基准建筑的建筑能耗综合值的差值， 与基准建筑的建筑能耗综合值的比值。

【条文说明】

2.0.6通过被动式建筑设计、 提高围护结构性能和建筑用能系统的能效，降低建筑用能需求， 实现近零能耗建筑的基础，建筑本体节能率表征了建筑除利用可再生能源发电外，建筑本体能效提升的水平，是公共建筑能效指标的重要组成部分。

2.0.7供冷年耗冷量指标annual cooling demand

在设定计算条件下，为满足室内环境参数要求，单位面积年累计消耗的需由室内供冷设备供给的冷量。

【条文说明】

2.0.7反映了建筑自身的冷需求水平，包括处理新风所需的冷需求。针对于住宅类建筑，标准中该指标是约束性指标，其单位面积为单位套内空调面积。

2.0.8性能化设计performance oriented design

以建筑室内环境参数和能效指标为性能目标，利用建筑模拟工具，对设计方案进行逐步优化，最终达到预定性能目标要求的设计过程。

【条文说明】

2.0.8  性能化设计是近零能耗建筑设计过程中重要的一环，性能化设计方法是以节能降碳目标为导向，根据不同建筑实际情况，优化设计方案，达到节能降碳的效果。

2.0.9基准建筑 reference building

计算建筑本体节能率和建筑综合节能率时用于计算符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 相关要求的建筑能耗综合值的建筑。

【条文说明】

2.0.9基准建筑是针对公共建筑类型，以设计建筑为基础的假想建筑，本标准中的基准建筑是一个满足 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 要求的节能建筑，以其全年供暖、 通风、 空调、照明、生活热水、电梯能耗作为比对基准来判断设计建筑的节能率是否满足本标准的要求。实际设计计算中，由于本标准规定居住建筑使用绝对能耗指标，公共建筑使用相对能耗指标，因此在公共建筑的设计环节涉及到基准建筑的设定。

2.0.10 甲类公共建筑 class A public building

单栋建筑面积大于300 m2的公共建筑，或单栋建筑面积小于或等于300 m2但总建筑面积大于1000 m2的公共建筑群为甲类公共建筑。

2.0.11 乙类公共建筑 class B public building

单栋建筑面积小于或等于300m2的公共建筑为乙类公共建筑。

2.0.12可再生能源利用率 utilization ratio of renewable energy

供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯系统中可再生能源利用量占其能量需求量的比例。

【条文说明】

2.0.12表征建筑用能中可再生能源利用量的比例，是评估近零能耗建筑中可再生能源利用程度的指标。充分利用可再生能源是实现近零能耗的重要手段之一，本标准中的可再生能源利用率包含的能源类型范围有所扩大，范围包括可再生能源发电、地源热泵、空气源热泵供热（如有）、太阳能热利用和生物质能。

2.0.13自然通风 natural ventilation

依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差造成的热压，促使空气流动，使得建筑室内外空气交换。

【条文说明】

2.0.13自然通风不消耗机械动力，同时，在适宜的条件下又能获得巨大的通风换气量，是一种经济的通风方式。自然通风在一般的居住建筑，普通办公楼中有广泛的应用，能经济有效的满足室内人员的空气品质要求。

2.0.14建筑遮阳 solar shading of buildings

采用建筑自身设计、建筑构件或安置设施以遮挡或调节进入室内的太阳辐射的措施。

【条文说明】

2.0.14建筑遮阳是为了避免阳光直射室内，防止建筑物的外围护结构被阳光过分加热，从而防止局部过热和眩光的产生，以及保护室内各种物品而采取的一种必要的措施。它的合理设计是改善夏季室内热舒适状况和降低建筑物能耗的重要因素。

良好的建筑遮阳设计可有效地防止太阳辐射进入室内，不仅改善室内热环境，而且可以大大降低建筑的夏季空调制冷负荷；能够有效地防止眩光，起到改善室内光环境的作用，满足人们对照明质量的要求。

2.0.15气密层 air tightness layers

由气密性材料和建筑部件等形成的阻止空气渗透的连续构造层。

【条文说明】

2.0.15气密层主要由建筑外围护结构，包括门窗、墙体、屋面、地板等构成，一般位于外墙内侧且连续包裹整栋建筑的外围护结构。

2.0.16冷源系统全年能效比EERa  annual energy efficiency ratio of cooling source system

冷源系统全年累计供冷量与供冷系统全年累计用电量的比值。

【条文说明】

2.0.16供冷系统包括冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷水泵。

2.0.17储能装置 energy storage device

具有调峰、填谷、调频和事故备用等多种作用的实现冷热（量）和电能转移和储存的设备。

【条文说明】

2.0.17建筑侧常利用的蓄能方式包含储电、蓄热、蓄冷三种方式。储电设备包含各类型的电化学储能电池，蓄热设备包含水蓄热系统、高温固体电蓄热系统，蓄冷设备包含水蓄冷系统和电驱动的冰蓄冷系统。

2.0.18建筑光伏一体化 building integrated photovoltaic（BIPV）

光伏发电设备作为建筑材料或构件，在建筑上应用的形式，也称为建筑集成光伏发电系统。

【条文说明】

2.0.18建筑光伏一体化是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。建筑光伏一体化统可分为两大类：一类是光伏方阵与建筑的结合。另一类是光伏方阵与建筑的集成。如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。在这两种方式中，光伏方阵与建筑的结合是一种常用的形式，特别是与建筑屋面的结合。

2.0.19电气化率 electrification rate

建筑终端电力能源消费与终端全部能源消费转化为等效电力后的比值。

【条文说明】

2.0.19电气化是促进可再生电力能源在建筑领域应用、早日实现建筑碳达峰及碳中和的必要途径，建筑电气化可将直接碳排放转化为间接碳排放，然后通过电力降碳技术实现间接降碳。是实现我国“双碳”目标的重要措施。本标准中电气化率计算采用电热当量法。

3.基本规定

### 3.0.1 建筑设计应以气候环境适应性为原则，遵循海南省气候特征、场地资源条件和生活居住习惯，在满足城乡建设总体规划和建筑使用功能的前提下，通过采用被动式设计降低建筑冷热需求和提升主动式能源系统的能效达到超低能耗建筑，在此基础上，利用可再生能源对建筑能源消耗进行平衡和替代达到近零能耗建筑。

【条文说明】

3.0.1在建筑迈向更低能耗的方向上，基本技术路径是一致的，即通过建筑被动式设计、主动式高性能能源系统及可再生能源系统应用，最大幅度减少化石能源消耗。建筑应遵循“被动优先、主动优化”的设计原则，设计过程中应根据建筑使用功能和规模，首先统筹协调好影响能耗指标的相关因素，如建筑造型、功能布局、朝向、体形系数、围护结构选型、窗墙比、开窗形式与气密性、采光、遮阳等，最大限度地控制建筑能耗需求。

### 3.0.2 近零能耗建筑应以室内环境参数及能耗指标为约束性指标，围护结构、能源设备和系统等技术参数应为推荐性指标。

### 3.0.3 建筑能耗指标计算规定及参数选择应符合本标准附录A的规定。

### 3.0.4 近零能耗建筑应采用性能化设计、精细化的施工工艺和质量控制及智能化运行管理模式。

### 3.0.5 近零能耗建筑应采用全装修。室内装修不应损坏围护结构气密层和影响气流组织，装修建材宜采用获得绿色建材标识(或认证)的材料与部品。

### 3.0.6 近零能耗建筑应满足安全性及功能性要求，宜全过程采用建筑信息模型(BIM)技术。

### 3.0.7 单体建筑面积20000㎡以上的公共建筑，除应符合本标准各项规定外，建设单位应组织专家对其设计及施工方案进行专项论证。

4. 室内环境参数

# 4.0.1夏季与过渡季建筑主要房间的室内热湿环境应符合表 4.0.1 的规定。

表 4.0.1 夏季与过渡季主要房间室内热湿环境参数

|  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调工况 | ≤26 | ≤60 | ＜0.25 |
| 空调+风扇工况 | 26～28 | ≤70 | — |
| 通风工况 | ≤28 | ≤80 | — |

【条文说明】

4.0.1 本条是设计人员选用夏季与过渡季室内环境设计参数时需要遵循的规定。近零能耗建筑室内环境参数应保证较高的热舒适水平。室内热湿环境参数主要包括室内温度、相对湿度，这些参数直接影响室内的热舒适水平和建筑能耗。

海南地区居民对自然通风需求较大。自然通风和空调+风扇工况下人员的热舒适区会比空调工况下更加放宽，因此本标准提出适用于海南地区的空调、空调+风扇与通风三种环境保障模式。在不同的室外条件下采取不同的方式，消除室内余热余湿、保障室内环境舒适的同时可有效降低建筑能耗。

空调工况是在夏季与过渡季采用空调系统调节形成的室内环境，根据国内外有关研究结果，当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时，室内温度 20℃比较舒适， 18℃无冷感， 15℃时产生明显冷感的温度界限。热舒适环境（ -1≤PMV≤1）对应的温度范围为： 18~28.4℃。在保证室内舒适度的条件下尽量节能，将夏季室内环境参数，空调温度上限值为 26℃，相对湿度上限值为 60%。

海南地区在过渡季部分时间，其供冷负荷相对较小，在风扇开启的情况下，风扇可增加空气的流速，使空气更快流通进而提高空调的效率，也可以使低温空气更加均匀地分布到房间的各个区域，最终降低空调能耗。因此，除传统的空调工况外，本标准也提出风扇辅助空调运行的混合工况，以鼓励近零能耗建筑在实际运行中采用兼顾舒适与低能耗的方式。

通风工况是指利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换所形成的室内环境。在通风环境下，考虑到通风环境舒适性，温度应不高于28℃，相对湿度不高于80%。

# 4.0.2近零能耗建筑主要房间的新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的规定。

【条文说明】

4.0.2 近零能耗建筑的新风量设计与现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736要求保持一致。

# 4.0.3近零能耗居住建筑室内噪声应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016中声环境的规定。酒店类建筑的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118中室内允许噪声级一级的规定；其他建筑类型的室内允许噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中室内允许噪声级高要求标准的规定。

【条文说明】

4.0.3 我国现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 中对住宅的睡眠房间允许的噪声级为昼间40 dB（A），夜间30dB（A）。室内噪声不仅和建筑所处的声功能区、周边噪声源的情况有关，而且和建筑本身的隔声设计密切相关。近零能耗建筑采用高性能的建筑部品，应具有较好的隔声能力。根据国内外的标准和现有隔声技术情况，确定了近零能耗建筑应具备较高水平的室内声环境。

近零能耗建筑通过技术手段控制室内自身的声源和来自室外的噪声，室内噪声源一般为通风空调设备、电器设备等；室外噪声源则包括来自建筑外部的噪声（如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等），设计过程中应计算外墙、楼板、分户墙、门窗的隔声性能验证建筑室内的声环境是否满足要求。

- 能耗指标

5.0.1超低能耗居住建筑的能效指标应采用绝对值指标控制，设计建筑能耗综合值、建筑碳排放强、建筑气密性指标不应高于表5.0.1-1的规定，供冷年耗冷量不应高于表5.0.1-2的规定。

表 5.0.1-1 超低能耗居住建筑能耗、碳排放控制指标

| 建筑能耗综合值 | ≤65（kWh /（m2·a）） |
| --- | --- |
| 建筑碳排放强度 | ≤13 （kg CO2 /（m²·a）） |
| 建筑气密性 （换气次数N50） | ≤ 1.0 |

注：1. 换气次数 N50指建筑室内外压差50Pa时的换气次数；

2. 建筑能耗综合值指采用本标准表A.1.11所列能源换算系数计算得出一次能源消耗量。

表 5.0.1-2 超低能耗居住建筑供冷年耗冷量

| 指标内容 城市 | 供冷年耗冷量指标 kWh/(m²•a) |
| --- | --- |
| 海口市 | 76 |
| 三亚 | 82 |
| 儋州市 | 65 |
| 五指山市 | 50 |
| 文昌市 | 81 |
| 琼海市 | 75 |
| 万宁市 | 72 |
| 定安县 | 73 |
| 屯昌县 | 64 |
| 澄迈县 | 78 |
| 临高县 | 76 |
| 东方市 | 86 |
| 乐东县 | 86 |
| 琼中县 | 57 |
| 保亭县 | 76 |
| 陵水县 | 82 |
| 白沙县 | 60 |
| 昌江县 | 70 |
| 西沙 | 93 |
| 南沙 | 99 |
| 东沙 | 78 |

注：1. 供冷年耗冷量指建筑全年累计冷负荷。

5.0.2近零能耗居住建筑的能效指标应采用绝对值指标控制，设计建筑能耗综合值、建筑碳排放强、建筑气密性指标不应高于表5.0.2-1的规定，供冷年耗冷量不应高于表5.0.2-2的规定。

表 5.0.2-1 近零能耗居住建筑能耗、碳排放控制指标

| 建筑能耗综合值 | ≤55（kWh /（m2·a）） |
| --- | --- |
| 建筑碳排放强度 | ≤10 （kg CO2 /（m²·a）） |
| 建筑气密性 （换气次数N50） | ≤ 1.0 |

注：1. 换气次数 N50指建筑室内外压差50Pa时的换气次数；

2. 建筑能耗综合值指采用本标准表A.1.11所列能源换算系数计算得出一次能源消耗量。

表 5.0.2-2 近零能耗居住建筑供冷年耗冷量

| 指标内容 城市 | 供冷年耗冷量指标 kWh/(m²•a) |
| --- | --- |
| 海口市 | 60 |
| 三亚 | 64 |
| 儋州市 | 52 |
| 五指山市 | 39 |
| 文昌市 | 63 |
| 琼海市 | 59 |
| 万宁市 | 56 |
| 定安县 | 57 |
| 屯昌县 | 51 |
| 澄迈县 | 62 |
| 临高县 | 59 |
| 东方市 | 68 |
| 乐东县 | 68 |
| 琼中县 | 45 |
| 保亭县 | 60 |
| 陵水县 | 64 |
| 白沙县 | 47 |
| 昌江县 | 56 |
| 西沙 | 72 |
| 南沙 | 77 |
| 东沙 | 61 |

注：1. 供冷年耗冷量指建筑全年累计冷负荷。

5.0.3零能耗居住建筑的能效指标应符合下列规定：

1 建筑本体性能指标应符合本标准5.0.2条的规定；

2 建筑本体和周边可再生能源产能量不应小于建筑年终端能源消耗量。

【条文说明】

5.0.1~5.0.3 居住建筑中包含住宅、宿舍、公寓等，本标准中居住建筑的能效指标适用于住宅类建筑，居住建筑中的非住宅类建筑的能效指标参照公共建筑，这种划分方式也和国际上主流划分方法一致。居住建筑一级能效指标包括建筑能耗综合值、建筑碳排放强度及建筑气密性，全省各市县采用统一值进行约束，且满足国家标准对于夏热冬暖地区居住建筑一级能效指标的要求。

对于居住建筑，最大限度利用被动式技术降低建筑能量需求，是实现近零能耗建筑目标的最有效途径。对于海南地区，以供冷年耗冷量指标为约束，保证建筑本体性能。由于供冷年耗冷量与室外气象参数相关度较高，且海南省内各市县气象参数存在显著差异，因此分别给出不同市县的供冷年耗冷量作为二级能效指标。居住建筑能耗计算具体参数选择与计算方法见附录A。

5.0.4超低能耗公共建筑的能效指标应采用相对值指标控制，建筑本体节能率、建筑综合节能率、建筑综合减碳率应符合表5.0.4的规定。

表 5.0.4 超低能耗公共建筑能耗、碳排放控制指标

| 指标内容 | 单位 | 指标 | 基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体节能率 | % | ≥10 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 |
| 建筑综合节能率 | % | ≥40 |  |
| 建筑综合减碳率 | % | ≥40 |  |

5.0.5近零能耗公共建筑的能效指标应采用相对值指标控制，建筑本体节能率、建筑综合节能率、建筑综合减碳率应符合表5.0.5的规定。

表 5.0.5 近零能耗公共建筑能耗、碳排放控制指标

| 指标内容 | 单位 | 指标 | 基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体节能率 | % | ≥10 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 |
| 建筑综合节能率 | % | ≥50 |  |
| 建筑综合减碳率 | % | ≥50 |  |

5.0.6零能耗公共建筑的能效指标应符合下列规定：

1 建筑本体性能指标应符合本标准表5.0.5的规定；

2 建筑本体和周边可再生能源产能量不应小于建筑年终端能源消耗量。

【条文说明】

5.0.4~5.0.6 海南省位于中国最南端，年平均空气温度为22.4至25.5℃，高温高湿的气候环境使得海南与夏热冬暖气候分区下其他省市的建筑能耗结构存在一定差别，建筑供冷需求在建筑能耗组成中的比重更加显著。特别是海岛远离大陆，全年气候潮湿炎热，太阳能、浅层地能和生物质能源丰富，但常规能源匮乏，进入夏季的空调使用高峰时期，用电情况更为紧张。因此，被动式降温供冷技术与主动式高效制冷技术的应用是海南降低建筑用能需求的主攻方向，同时将建筑暖通空调、照明、生活热水、电梯能耗进行限值把控。为响应住房和城乡建设部《城乡建设领域碳达峰实施方案》[建标【2022】53号]、《海南省碳达峰实施方案》[琼府【2022】27号]，同时引入提出碳排放约束指标，推动海南省建筑领域节能减排发展。由于炊事与插座能耗与用户使用习惯相关度较大，表5.0.4与表5.0.5中建筑能耗与碳排放计算范围均未包含插座和炊事，该部分控制指标参考相关国家标准。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021相对于按《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015设计建造的建筑，其能耗降低约20%~30%左右，本标准中近零能耗公共建筑相对于按《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2015设计建造的建筑，能耗降低60%以上，超低能耗建筑能耗降低50%以上。

对于公共建筑，由于建筑功能复杂、用能特征差异较大，不同类型建筑终端用能比例存在差别，分建筑类型约束绝对能耗强度在执行过程中缺乏可操作性，也不便于近零能耗建筑的推广。因此，引入相对节能率指标，将按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021设计建造的建筑设定为基准建筑，以建筑本体节能率保证建筑本体性能，以综合节能率约束建筑一次能源消耗。公共建筑能耗计算具体参数选择与计算方法见附录A。

- 技术参数

## 6.1 围护结构

6.1.1 居住建筑非透光围护结构平均传热系数应符合表6.1.1的规定。

表6.1.1居住建筑非透光围护结构平均传热系数表

| 围护结构部位 | 传热系数K [（W/m2·K）] |
| --- | --- |
| 屋面 | 0.25~0.40 |
| 外墙 | 0.30~0.80 |

【条文说明】

6.1.1近零能耗建筑节能设计以能效指标为能耗约束目标，因此根据不同场地条件和不同建筑的具体情况，非透光围护结构的传热系数限值不应该是唯一的，可以通过结合其它部位的节能设计要求进行调整，因此表6.1.1是在大量的相应典型居住建筑模拟和示范工程应用调研的情况下给出来的推荐参考值范围，这些推荐值不等同于节能设计规定限值，对于不同的建筑节能设计条件，该推荐值范围是可以被突破选用的。

6.1.2公共建筑非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.2选取。

表6.1.2公共建筑非透光围护结构平均传热系数表

| 围护结构部位 | 传热系数K [（W/ m2·K）] |
| --- | --- |
| 屋面 | 0.30~0.40 |
| 外墙 | 0.30~0.80 |

【条文说明】

6.1.2由于公共建筑的类型繁多，使用功能相对复杂，因此对于公共建筑来说，给出相对统一的非透光围护结构平均传热系数是比较困难的。因此表6.1.2是在大量的相应典型公共建筑模拟和示范工程应用调研的情况下给出推荐参考值范围，此推荐范围对于2万平米以下的公共建筑的参考意义更大，而对于2万平米以上公共建筑其参考意义相对变弱，应根据具体建筑以建筑能耗值为约束目标进行整体节能设计。

6.1.3 建筑外门窗气密性应符合下列规定：

1 居住建筑门窗的气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级(1.0＜q1≤1.5，3.0＜q2≤4.5)要；

2 公共建筑10层及以上门窗的气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级(0.5＜q1≤1.0，1.5＜q2≤3.0)要求；10层以下门窗的气密性不应低于6级(1.0＜q1≤1.5，3.0＜q2≤4.5)要求；

3 地弹平开门和其他无下框的外门可不作气密性能要求。

【条文说明】

6.1.3近零能耗建筑对气密性有较高要求，综合考虑我国建筑外门窗产品的性能水平，并分别测算了外窗、外门对建筑气密性的影响，确定了气密性能指标。抗风压性能和水密性能与建筑外门窗使用地区、建筑高度等密切相关，与节能性能无直接相关性，故符合相应标准规定即可。

6.1.4建筑门窗洞口标志尺寸应根据天然采光设计要求和建筑节能要求的窗墙面积比等综合因素合理确定，应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824的规定，并应优先选用现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591规定的常用标准规格的门窗洞口标志尺寸。

【条文说明】

6.1.4门窗洞口尺寸的非标准化是阻碍我国建筑门窗工业化发展的重要瓶颈。近年来标准化窗已引起了行业的高度重视，也制订了相应的国家标准。近零能耗建筑作为我国建筑节能发展的重要方向，在建筑门窗标准化方面也应做出示范引导。

6.1.5 建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能参数应符合表6.1.5-1、6.1.5-2的规定。

表6.1.5-1 居住建筑外窗（包括透光幕墙）传热系数（K）和太阳得热系数（SHGC）值

| 外窗 | 传热系数K [（W/㎡·K）] | 太阳得热系数SHGC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西向 | 东向、南向 | 北向 |
| 窗墙面积比≤0.25 | ≤3.50 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| 0.25＜窗墙面积比≤0.35 | ≤3.50 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| 0.35＜窗墙面积比≤0.40 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 |

表6.1.5-2 公共建筑外窗（包括透光幕墙）传热系数（K）和太阳得热系数（SHGC）值

甲类公共建筑单一立面外窗热工性能推荐值

| 外窗 | 传热系数K [（W/㎡·K）] | 综合太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） |
| --- | --- | --- |
| 窗墙面积比≤0.20 | ≤4.00 | ≤0.40 |
| 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤3.00 | ≤0.35/0.40 |
| 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.50 | ≤0.30/0.35 |
| 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.50 | ≤0.25/0.30 |
| 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.40 | ≤0.20/0.25 |
| 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.40 | ≤0.20/0.25 |
| 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.40 | ≤0.18/0.24 |
| 窗墙面积比＞0.80 | ≤2.00 | ≤0.18 |

乙类公共建筑单一立面外窗热工性能限值

| 外窗 | 传热系数K [（W/㎡·K）] | 综合太阳得热系数SHGC |
| --- | --- | --- |
| 单一立面外窗 | ≤4.00 | ≤0.40 |

注：太阳得热系数为包括遮阳(不含内遮阳)的综合太阳得热系数。

【条文说明】

6.1.5近零能耗建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能要求应区分居住建筑和公共建筑，一般来说居住建筑以外窗为主，窗墙面积比较小；而公共建筑以透光幕墙（主要是玻璃幕墙）为主，窗墙面积比较大。外窗（透光幕墙）的传热系数应按《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，并综合考虑建筑外窗（包括透光幕墙）的技术水平确定，即在室内空气温湿度条件下外窗大部分区域（玻璃边缘除外）不结露，并适当提高内表面平均辐射温度以提高室内热舒适度。太阳得热系数是从节能角度考虑，冬季太阳辐射有利于建筑节能，应提高建筑外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数，夏季太阳辐射成为空调制冷的负荷，应降低太阳得热系数。在海南地区东西向不宜设置透光幕墙。

6.1.6 外窗性能和遮阳装置的选择应综合考虑夏季遮阳以及自然采光的需求。

【条文说明】

6.1.6外窗和遮阳主要解决保温、隔热、采光等问题，海南属于典型的夏热冬暖气候特征，因此应综合考虑夏季遮阳和自然采光的需求综合选用。

## 6.2 高效制冷除湿

6.2.1 采用分散式房间空调器作为冷热源时，其全年能源消耗效率（APF）、制冷季节能源消耗效率(SEER)可按表6.2.1-1、6.2.1-2选用。

表6.2.1-1  热泵型房间空气调节器全年能源消耗效率（APF）

| 额定制冷量（CC） W | 全年能源消耗效率（APF） |
| --- | --- |
| CC≤4 500 | 5.00 |
| 4 500＜CC≤7 100 | 4.50 |
| 7 100＜CC≤14 000 | 4.20 |

表6.2.1-2  单冷式房间空气调节器制冷季节能源消耗效率(SEER)

| 额定制冷量（CC） W | 制冷季节能源消耗效率（SEER） |
| --- | --- |
| CC≤4 500 | 5.80 |
| 4 500＜CC≤7 100 | 5.50 |
| 7 100＜CC≤14 000 | 5.20 |

【条文说明】

6.2.1 当采用分散式房间空气调节器作为冷热源时，宜采用转速可控型产品，其能效等级应参考国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019中能效等级的一级要求。

6.2.2 采用多联式空调(热泵)机组时，在规定工况条件下制冷和制热运行时,其实测全年性能系数(APF)、制冷季节能效比(SEER)、制冷综合部分负荷性能系数[IPLV(C)]或制冷能效比(EER)的最小允许值，可按表6.2.2-1、6.2.2-2、6.2.2-3选用。

表6.2.2-1 风冷式单冷型多联机制冷能效比(EER)的最小允许值、制冷季节能效比(SEER)

| 名义制冷量（CC） W | EERmin W/W | SEER (W•h)/（W•h) |
| --- | --- | --- |
| CC≤14 000 | 3.60 | 5.50 |
| 14 000＜CC≤28 000 | — | 5.10 |
| 28 000＜CC≤50 000 | — | 4.90 |
| 50 000＜CC≤68 000 | — | 4.80 |
| CC≥68 000 | — | 4.70 |
| 注：1.不同静压机组的能源效率应进行修正，按照GB/T 18837-2015,GB/T 18836-2017规定的方法进行。 2.对于名义制冷量14 000W及以下的风冷式单冷型多联机，SEER,EERmin均应满足要求。 3.“--”为不作指标要求。 |  |  |

6.2.2-2  风冷式热泵型多联机制冷能效比(EER)的最小允许值、全年性能系数(APF)

| 名义制冷量（CC） W | EERmin W/W | APF (W•h)/（W•h) |
| --- | --- | --- |
| CC≤14 000 | 3.50 | 5.20 |
| 14 000＜CC≤28 000 | — | 4.80 |
| 28 000＜CC≤50 000 | — | 4.50 |
| 50 000＜CC≤68 000 | — | 4.20 |
| CC≥68 000 | — | 4.00 |
| 注：1.不同静压机组的能源效率应进行修正，按照GB/T 18837-2015,GB/T 18836-2017规定的方法进行。 2.对于名义制冷量14 000W及以下的风冷式热泵型多联式空调（热泵）机组，APF,EERmin均应满足要求。 3.“--”为不作指标要求。 |  |  |

表6.2.2-3  水冷式多联机制冷制冷综合部分负荷性能系数[IPLV(C)]、制冷能效比(EER)

| 类型 | 名义制冷量CC) W | IPLV(C)/(W/W) | EER/(W/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环式 | CC≤28 000 | 7.00 | — |
|  | CC>28 000 | 6.80 | — |
| 地埋管式 | — | — | 4.60 |
| 地下水式 | — | — | 5.00 |

6.2.3 当采用燃气锅炉时，在其名义工况和规定条件下，锅炉热效率应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 燃气锅炉的热效率

| 性能参数 | 锅炉额定蒸发量D(t/h)/额定热功率Q(MW) |  |
| --- | --- | --- |
|  | D≤2.0/Q≤1.4 | D>2.0/Q>1.4 |
| 锅炉的热效率 | ≥92% | ≥94% |

【条文说明】

6.2.3  近年来，我国锅炉设计制造水平有了很大的提高，锅炉房的设备配置也发生了很大的变化，已经为运行单位管理水平的提高提供了基本条件，只有选择设计效率较高的锅炉，合理组织锅炉的运行，才能保证运行效率满足要求。

6.2.4选用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时，应满足下列条件之一：

1. 水冷式舒适型、蒸发冷却式舒适型机组综合部分负荷性能系数（IPLV）、风冷式舒适型机组制冷季节性能系数（CSPF）、数据中心专用型机组全年综合制冷性能系数（ACCOP）应符合表6.2.4-1的规定；

2. 性能系数应符合表6.2.4-2的规定。

表6.2.4-1 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数、制冷季节性能系数、全年综合制冷性能系数指标

| 机组型式 |  | 名义制冷量(CC) kW | CSPF/IPLV/ACCOP |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适型 | 水冷式 | CC≤300 | 6.00 |
|  |  | 300＜CC≤528 | 7.80 |
|  |  | 528＜CC≤1 163 | 8.10 |
|  |  | CC＞1 163 | 8.50 |
|  | 风冷式 | CC≤50 | 4.50 |
|  |  | CC＞50 | 4.30 |
|  | 蒸发冷却式 | CC≤300 | 5.40 |
|  |  | CC＞300 | 5.80 |
| 数据中心专用型 | 水冷式 | CC≤528 | 8.20 |
|  |  | 528＜CC≤1 163 | 10.00 |
|  |  | CC＞1 163 | 12.00 |
|  | 风冷式 | 一 | 6.80 |

表6.2.4-2 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能系数指标

| 机组型式 |  | 名义制冷量(CC) kW | COPc |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适型 | 水冷式 | CC≤300 | 5.30 |
|  |  | 300＜CC≤528 | 5.80 |
|  |  | 528＜CC≤1 163 | 6.20 |
|  |  | CC＞1 163 | 6.40 |
|  | 风冷式 | CC＞50 | 3.40 |

【条文说明】

6.2.4 本条中蒸气压缩循环冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数、制冷季节性能系数、全年综合制冷性能系数、性能系数指标按照《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577-2024 中1级能效确定。

### 6.2.5建筑面积大于10000平方米且设置集中空调系统的公共建筑，应进行高效空调机房专项能效、能耗目标性能化设计。高效机房的冷源系统全年能效比EERa不应低于5.5。

【条文说明】

6.2.5海南省公共建筑的能耗中空调系统运行时间长、能耗占比大。对一定规模以上的集中空调系统，不仅要求其设备能效，更需要对系统能效和系统全年能耗进行进一步优化设计。我国集中空调系统的高效机房设计和运行近年来取得一定阶段性成果。高效机房的设计一般包括以下几个层面：一是高效的设备，主要包括冷水机组、水泵、冷却塔等空调机房主要的能耗设备；二是水路系统的节能深化设计，主要目标就是减少系统阻力降低输配系统能耗；三是智能控制系统和能耗能效评价系统，对于高效机房必须有完善、准确的监测和能耗能效评价系统，可以清晰的了解各设备及系统的能效情况，对比分析设计效率与实际运行效率的差异，利用智能控制系统不断优化运行策略，保证空调系统持续高效。高效机房的设计流程和技术措施可参考工程建设标准化协会标准《高效制冷机房技术规程》T/CECS 1012-2022。

### 6.2.6新风热回收装置换热性能应符合下列规定：

1. 显热型显热交换效率不应低于75%；

2. 全热型全热交换效率不应低于70%。

【条文说明】

6.2.6 热回收效率是评价热回收装置换热性能的主要指标，结合工程实践经验和能效指标，提出新风热回收装置换热性能建议值。相关研究结果表明，制冷工况下的显热交换效率和全热交换效率均比制热工况下低大约5％，此处显热交换效率和全热交换效率均指制热工况。设计师可依据性能化设计原则和项目实际情况，选取新风热回收装置类型和性能参数。为保障有效新风量及热回收效果，新风热回收装置在压差100Pa时的内侧及外侧漏气率不大于5％。

6.2.7  居住建筑新风单位风量耗功率不应大于0.45W/（m3·h），公共建筑单位风量耗功率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的相关规定。

【条文说明】

6.2.7  随着建筑供冷供暖需求的下降，通风能耗占比逐渐提高，单位风量耗功率是评价的主要参数。对居住建筑而言，户式热回收装置单位风量风机耗功率（功率与风量的比值）不应高于0.45W/（m3·h）。对于公共建筑而言，单位风量耗功率应满足现行公共建筑节能设计标准的相关要求。

针对小型居住单元带热回收的送排风系统单位风量风机耗功率，国际能源署IEA ECBCS AIVC（Air Infiltration and Ventilation Centre）2009年给出的建议值为0.69W/（m3·h），且建议该值随着建筑节能规范的提高继续降低；德国被动房研究所给出的建议值不高于0.45W/（m3·h）。本标准基于典型户型、风机选型及运行时间测算，对应单位风量耗功率0.45W/（m3·h）指标下的风机能耗已占居住建筑能耗的12％～15％，因此应提高对近零能耗建筑风机单位风量风机耗功率的要求，不应高于0.45W/（m3·h）。

6.2.8 新风热回收系统空气净化装置对大于或等于0.5μm细颗粒物的一次通过计数效率宜高于80%，且不应低于60%。当PM2.5年平均浓度限值达到35μg/m³时，应设置空气净化装置。

【条文说明】

6.2.8 新风热回收系统应设置空气净化装置，其等级应满足《空气过滤器》GB/T 14295-2008的相关效率要求。在能量交换部件排风侧迎风面应布置过滤效率不低于C4的过滤装置，在新风侧迎风面应布置过滤效率不低于Z1的过滤装置，过滤装置应可以便捷地更换或清洗。

6.2.9 应结合地区地质条件和水资源分布选择合适的水（地）源热泵作为基础冷热源，与太阳能、风能、光伏发电系统直接耦合。其能效指标可按表6.2.9选用。

表6.2.9 水（地）源热泵机组能效指标

| 机组型式 |  |  | 名义制冷(热)量a kW | COP/ACOPb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热风型 | 热泵型 | 水环式 | — | 4.60 |
|  |  | 地下水式 |  | 5.10 |
|  |  | 地埋管式、 地表水式 |  | 4.40 |
| 冷热水型 | 单热型 | 水环式 | ≤260 | 5.60 |
|  |  |  | ＞260 | 5.80 |
|  |  | 地下水式 | ≤260 | 4.90 |
|  |  |  | ＞260 | 5.10 |
|  |  | 地埋管式、 地表水式 | ≤260 | 4.70 |
|  |  |  | ＞260 | 4.90 |
|  | 热泵型 | 水环式 | ≤260 | 5.10 |
|  |  |  | ＞260 | 5.80 |
|  |  | 地下水式 | ≤260 | 5.70 |
|  |  |  | ＞260 | 6.20 |
|  |  | 地埋管式、 地表水式 | ≤260 | 5.10 |
|  |  |  | ＞260 | 5.60 |
| a单热型机组按名义制热量，热泵型机组按名义制冷量。 b单热型机组的能效指标为COP,热泵型机组的能效指标为ACOP, |  |  |  |  |

6.2.10 近零能耗建筑应选取适宜的除湿技术措施。 应结合建筑特性、能耗需求及技术条件，设置温湿度独立控制系统。当采用集中冷热源的中央空调系统时，可采用溶液除湿、固体吸附式除湿、转轮除湿等方式。当采用多联式空调（热泵）机组时，可采用标准室内机搭配超低温除湿模块、三管制温湿双控室内机等方式。

6.2.11 当采用电动机驱动的蒸气压缩制冷循环进行除湿的除湿机时，应符合下列要求：

1. 除湿机在表6.2.11-1所示的环境温度条件下应能正常工作。

表6.2.11-1  正常工作环境温度条件

| 类型 | 回风温度/℃ |
| --- | --- |
| A型 | 18～35 |
| B型 | 5～35 |
| C型 | 由制造商与用户的协议确定的其他温度 |

2.试验工况按表6.2.11-2的规定。工艺型除湿机中未被表6.2.11-2覆盖到的产品,其试验工况按制造商与用户的协议执行。

表6.2.11-2  试验工况

| 序号 | 工况类型 | 机组 类型 | 室内侧 |  | 室外侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风冷式 |  | 水冷式 |  |
|  |  |  | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 干球温度 ℃ | 湿球温度 ℃ | 进水温度 ℃ | 出水温度 ℃ |
| 1 | 名义工况 | A、B | 27 | 21.2 | 35 | 24* | 30 | 35 |
| 2 | 高温工况 | A、B | 30 | 27.1 | 35 | 24* | 30 | — |
| 3 | 最大负荷运行 | AS、BS | 35 | 31.8 | 43 | 26* | 34 | — |
|  |  | AG、BG | 32 | 23 |  |  |  |  |
| 4 | 低温除湿运行 | A | 18.3 | 13.7 | 21 | — | 18 | — |
|  |  | B | 5 | 2.1 |  |  |  |  |
| 5 | 凝露和凝结水排除 | A、B | 27 | 25 | 27 | 25* | 27 | — |
| 6 | 溢水绝缘性能 | A、B | 27 | 25 | 27 | 25* | 27 | — |
| 各类试验均应在除湿机标称的机外静压下进行 注1:整体式除湿机按室内侧工况进行测试。 注2:机组类型中未体现用途分类的(舒适型除湿机或工艺型除湿机)表示均适用。 注3:C型除湿机的试验工况按制造商与用户的协议执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·适用于湿球温度影响室外侧换热的装置。 ·与名义工况除湿量试验时的水流量保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 在表6.2.11-2 规定的名义工况下，按现行国家标准《除湿机》GB/T 19411中附录 A 规定的方法进行试验,名义工况除湿性能满足以下要求:

a) 除湿机实测的名义除湿量不应小于明示值的95%；

b) 除湿机实测的名义除湿消耗功率不应大于明示值的110%；

c) 除湿机实测的单位消耗功率除湿量不应小于明示值的95%,且不小于表表6.2.11-3规定的限值。

表6.2.11-3 单位消耗功率除湿量限值

| 名义除湿量DCR kg/h | 风冷型 |  | 水冷型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 升温型 kg/(kW·h) | 降温型/调温型 kg/(kW·h) | 降温型/调温型 kg/(kW·h) |
| DCR≤0.25 | 1.40 | — | — |
| 0.25＜DCR≤0.50 | 1.45 | — | — |
| 0.50＜DCR≤1.00 | 1.60 | — | — |
| 1.00＜DCR≤2.00 | 1.70 | — | — |
| 2.00＜DCR≤2.50 | 1.90 | — | — |
| 2.50＜DCR≤5.0 | 2.10 | 2.00 | 2.20 |
| 5.0＜DCR≤10.0 | 2.15 | 2.05 | 2.25 |
| 10.0＜DCR≤20.0 | 2.20 | 2.10 | 2.30 |
| 20.0＜DCR≤30.0 | 2.25 | 2.15 | 2.35 |
| 30.0＜DCR≤40.0 | 2.30 | 2.20 | 2.40 |
| 40.0＜DCR≤60.0 | 2.35 | 2.25 | 2.45 |
| 60.0＜DCR≤80.0 | 2.40 | 2.30 | 2.50 |
| DC＞80.0 | 2.45 | 2.35 | 2.60 |

6.2.12  高温工况除湿性能应符合下列要求：

1. 除湿机高温工况实除湿机高温工况实测的高温除湿量不应小于明示值的95%。

2. 除湿机高温工况实测的高温除湿消耗功率不应大于明示值的110%。

【条文说明】

6.2.12 在表6.2.11-2 规定的高温工况下，按《除湿机》GB/T 19411附录 A 规定的方法进行试验。

6.2.13 当采用组合式转轮除湿机时应满足下列规定：

1.在规定的试验工况下，风量实测值应不低于额定值的90%，不高于额定值的110%。

2.当机组额定风量在1000m³/h~6000m³/h，除湿机机外噪声声压级不超过70dB(A)。当机组额定风量在6000m³/h~10000m³/h，除湿机机外噪声声压级不超过75dB(A)。当机组额定风量在10000m³/h~20000m³/h，除湿机机外噪声声压级不超过85dB(A)。

3. 在正确使用条件下，平均寿命应不少于8年，转轮使用寿命不少于3年。

【条文说明】

6.2.13 当采用组合式转轮除湿机时，按《组合式转轮除湿机》QB/T 4109规定的方法进行试验。

## 6.3 可再生能源利用

Ⅰ 太阳能系统

### 6.3.1 建筑集成光伏发电系统宜充分利用建筑及周边区域自身条件设置多种形式光伏组件，最大程度利用太阳能资源。屋顶光伏系统安装倾角不宜超过30°。建筑立面安装光伏系统宜优先布置于东、西朝向且兼顾构造安全、用电安全及美观性。

【条文说明】

6.3.1在设计阶段，需要根据建筑位置、建筑特征等因素，充分挖掘建筑本体以及周边区域的可再生能源应用潜力。除建筑光伏一体化等常规技术措施以外，亦可以考虑结合场地规划，设置风光互补路灯、光伏车棚等设施。

光伏系统安装倾角宜与当地纬度保持一致，布置倾角在最佳倾角10°以内发电量衰减较小，综合考虑海南省太阳能资源与地理位置，确定光伏系统安装倾角不宜超过30°。

由于海南省处于我国最南端，终年太阳高度角较高，南向立面太阳辐射量相对较小，在早晚期间，建筑东西向立面太阳辐射量较多，从全年太阳辐射情况而言，东、西向立面太阳辐射量优于南立面太阳辐射量，所以在建筑立面上光伏系统应优先布置于东、西向立面，以便获得更高的太阳辐射量。

### 6.3.2 太阳能光电系统光电转换效率应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合表6.3.2的规定。太阳能光伏系统采用彩色光伏组件时，系统光电转换效率应不低于低设计值的85%。

表6.3.2不同类型太阳能光电系统光电转换效率ƞd（%）

| 晶体硅系统 | 薄膜系统 |
| --- | --- |
| ƞd≥14 | ƞd≥11 |

【条文说明】

6.3.2本条文依据现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801对太阳能光电系统的光电转换效率作出相应规定。

### 6.3.3 太阳能光伏发电系统应设置光伏监控系统，并与建筑能源管理系统对接，实现根据电力需求响应对太阳能光伏系统、储能系统和市政电力的出力进行优化配置的功能。

### 6.3.4 太阳能生活热水系统设计应与建筑设计同步完成，太阳能集热器的设置应避免受自身或建筑本体的遮挡，满足不少于4h日照时数的要求使用。

【条文说明】

6.3.4应避免安装太阳能集热器时被建筑自身及周围设施的遮挡。在不影响建筑效果的前提下，提供尽量多的布置太阳集热器的场所。

太阳能集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位，不应有任何障碍物遮挡阳光。太阳能集热器总面积根据热水用量、建筑上可能允许的安装面积、当地的气候条件、供水水温等因素确定。无论安装在何位置，要满足全天有不少于4h日照时数的要求。

为争取更多的采光面积，建筑设计时平面往往凹凸不规则，容易造成建筑自身对阳光的遮挡，这点特别注意。除此以外，对于体形为L型的平面，也要注意自身的遮挡。

### 6.3.5 太阳能集热系统效率和太阳能热水系统的太阳能保证率应符合下列规定：

1 太阳能集热系统效率不应低于42%；

2 太阳能热水系统太阳能保证率不应低于50%。

【条文说明】

6.3.5太阳能集热系统效率、太阳能热水系统的太阳能保证率和供热水温度是保证太阳能热水工程质量和性能的关键参数，必须达到设计时的规定要求，或国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018和《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013 规定的指标，才能真正实现太阳能热水工程的节能效益。

Ⅱ 地源热泵系统

### 6.3.6 地源热泵系统设计应进行全年动态冷热负荷、系统释热量与吸热量计算分析，合理确定地热能交换系统，并宜采用与其他冷热源联合运行的方式。

【条文说明】

6.3.6本条规定了地热能交换系统设计要求及与其他冷热源系统联合运行要求。

对于地埋管换热系统，全年总释热量与总吸热量不平衡将导致地埋管区域岩土体温度持续升高或降低，从而影响地埋管换热器的换热性能，降低运行效率。因此，地埋管系统设计时应对全年冷热负荷计算，确保地埋管系统的全年总释热量与总吸热量基本平衡，即两者的比值在0.8~1.25之间。当两者相差较大时，应通过技术经济比较，采用辅助冷源或热源，或者采用与其他冷热源系统联合运行的方式解决。

对于地表水或地下水换热系统，应进行全年冷、热负荷分析，确保地表水换热盘管的换热量或地下水的持续出水量满足地热能交换系统的最大吸热量或释热量的需要。

根据全年冷、热负荷的变化特点，合理配置地源热泵系统与其他常规能源系统容量，通过调整不同冷热源系统的运行策略， 从而保证整个空调系统的高效运行。

Ⅲ 空气源热泵系统

### 6.3.7 对于有恒定热水需求且未强制采用太阳能热水系统的建筑，当受现场条件限制不能满足太阳能热水系统设置时，应采用空气源热泵热水系统。

### 6.3.8 空气源热泵热水系统应采取隔声、消声及减振等降低噪声、震动的措施。其噪声控制值应符合现行国家相关标准。

### 6.3.9 采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW 的热泵热水机在名义制热工工况与规定条件下，其性能系数（COP）应符合表6.3.9的规定。

表6.3.9  热泵热水机性能参数(COP)(W/W)

| 制热量H（kW） | 热水机形式 |  | 性能参数(COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| H≥10 | 一次加热式 |  | 4.40 |
|  | 循环加热 | 不提供水泵 | 4.40 |
|  |  | 提供水泵 | 4.30 |

Ⅳ 风能

### 6.3.10 在海南省风环境评估适宜区域，可采用建筑一体化风力发电装置及风光互补道路照明系统。宜将风能利用技术纳入区域能源规划与建筑项目能源专项设计，并与建筑主体同步设计。

【条文说明】

6.3.10海南省部分区域（特别是沿海、岛屿地区）具备较为丰富的风能资源。为充分利用本地可再生能源，本条鼓励在上述经科学评估确认风环境适宜的区域，选用与建筑和环境融合度高的风能利用技术。

建筑一体化风力发电装置指是将小型风力发电设备集成于建筑屋面、立面或特定结构部位，作为建筑构件或附属设施，实现发电功能并保持建筑美学。其设计需满足结构安全、运行可靠、低噪声等要求。风光互补道路照明系统是指结合太阳能光伏与小型风力发电技术，为道路、广场等公共区域的照明设施提供电力的离网或并网系统。

风能利用技术需要在区域能源规划和建筑项目的前期能源专项设计中予以统筹考虑，需评估区域风资源潜力、电网条件、建筑能耗需求等因素，合理确定技术路线与装机容量。

## 6.4 建筑蓄能

### 6.4.1建筑采用电化学蓄能系统时，其设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB 51048的规定；其安装、叠放方式及储能环境应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的规定。

### 6.4.2 建筑蓄能系统的蓄能电池应满足下列要求：

### 1. 电池75%荷电状态的充电效率应不低于90%；

### 2. 电池模组的最高电压应不高于60V，电池模组间宜采用快速插拔方式连接。

3 应满足建筑整体用电柔性调节对储能电池使用寿命的要求， 设计使用年限宜大于8年；

4应满足建筑整体用电柔性调节对充放电循环效率的要求，采用隔离型储能变换器时，充放电循环效率应大于86%，采用非隔离型储能变换器时，充放电循环效率应大于90%；

5单次调节能力的最大负荷调节容量比例应高于10%，宜高于20%；调节电量比例应大于10%，宜大于20%。

### 6.4.3 室外停车场宜结合可再生能源系统，设置储电、蓄热、充放一体的电动汽车充电桩等储能装置。

【条文说明】

6.4.3通过建设充放一体的电动汽车充电桩，不但有利于降低交通过程中产生的大气污染物排放，同时也有利于将电动汽车作为分布式储能设施，对可再生能源电力进行更好的消纳和利用，进而提高建筑整体可再生能源应用比例。

- 技术措施

## 7.1 设计

### Ⅰ  性能化设计

#### 7.1.1  近零能耗建筑应采用性能化设计方法，基于近零能耗设计目标，通过动态模拟和数据分析，量化建筑能耗、热舒适度等核心指标，通过多专业协同优化建筑围护结构、设备系统及可再生能源配置。

#### 7.1.2  性能化设计应具备以下特点：

1应分阶段嵌入性能化设计，各设计阶段均需“模拟-优化-验证”，形成闭环。

2全过程多专业协同设计。

3被动式设计优先，强化遮阳与自然通风；主动式设计优化，系统高效化；可再生能源耦合。

#### 7.1.3  性能化设计方法过程应实现从“经验驱动”到“数据驱动”的设计转型。

#### 7.1.4  性能化设计宜按下列程序进行：

1 被动式设计优先，制定近零能耗设计策略。

2 设定室内环境参数和能效指标。

3 初步完成设计方案。

4 建立精细化模型，利用性能化设计平台、性能化设计软件、能耗模拟计算软件等工具进行设计方案的定量分析及优化；

5 分析优化结果并进行达标判定。当能效指标不能满足所确定的目标要求时，修改设计方案，重新进行定量分析和优化，直至满足目标要求。

6 在经济性与性能平衡条件下，确定优选的设计方案。

7 编制性能化设计报告。

8 精准落实施工图设计，核算最终指标。

#### 7.1.5 性能化设计应以定量分析及优化为核心，应进行建筑和设备的关键参数对建筑负荷及能耗的敏感性分析，并在此基础上，结合建筑全寿命期的经济效益分析，进行技术措施和性能参数的优化选取。

### Ⅱ  场地规划设计

#### 7.1.6  建筑场地规划应有利于营造适宜的微气候，通过优化建筑空间布局，合理规划景观、绿化，增强自然通风、天然采光、室外遮荫、减弱热岛效应，以营造清凉空间，为建筑节能设计营造良好的环境资源条件。

1 场地主入口宜位于上风侧，建筑布局应利于区域夏季主导风的气流通风组织，联通场地内建筑间隙、庭院绿地等开敞空间形成日常通风廊道，避免出现空气滞流区。不宜采用封闭围合式布置，当受条件限制必须采用时，应采取首层架空、单体之间设置气流通道等措施提升场地通风效果；

2 建筑布局在满足日照等要求的前提下，宜考虑采光设计，为建筑充分利用天然采光创造有利条件；

3 在不影响建筑消防相关规定的前提下，增设连接各单体建筑与场地主出入口的风雨连廊，实现步行空间连续遮荫。当条件受限时，可结合林荫树打造连续遮荫连廊，其宽度宜≥2m，高度宜≥2.5m；

4 场地规划应合理增加绿地面积，提高乔木数量，地面宜采用浅色铺装等太阳辐射反射系数高的面层材料，减少地面辐射得热，改善室外热环境，降低热岛强度。

【条文说明】

7.1.6规划设计时应为建筑单体的自然通风和天然采光等被动式技术应用创造有利的条件。场地微环境设计应有利于建筑自然通风，可合理规划建筑组团布局，保持良好的室外通风状况，减少气流对区域微环境和建筑本身的不利影响；合理选择下垫面材料、有效配置绿化及水景，提高夏季室外热舒适度，降低热岛强度。

海南建筑设计多利用前廊等室内外联通建筑形式改善通风环境，同时增加室内对自然通风的利用时长。根据国内外热带气候区建筑设计的特征，建议建筑设计采用合理进深，结合建筑周边微环境的特点，保证更加充分利用自然通风和天然采光。

海南属热带季风海洋性气候，多雨暴晒天气严重影响室外通行。通过建设室外有盖空间，不仅可以提供遮阳避雨环境，提高户外公共空间使用率，还可以结合夜间照明、喷雾降温等设施延长使用者户外活动时间，提高人体热舒适，增强体验感和获得感。

#### 7.1.7  规划设计时应预留合理空间，以便为利用光伏、风力等可再生能源创造有利的场地条件。

【条文说明】

7.1.7海南位于北回归线以南，属热带季风海洋性气候，日照时间长。全岛太阳能资源丰富，部分市县同时具有可观的风力资源。应根据场地情况，充分利用可再生能源，降低对化石能源的依赖。

### Ⅲ  建筑设计

#### 7.1.8 建筑设计应根据建筑功能和环境资源条件，遵循适应海南高温、高湿、高盐等热带海岛气候特征的原则，以降低建筑供冷年耗冷量为目标，充分利用自然通风、天然采光以及围护结构隔热等被动式建筑设计手段，降低建筑的用能需求。

【条文说明】

7.1.8近零能耗建筑设计应根据建筑的功能需求，立足海南高温高湿高盐、风大雷暴多、日照充足等气候特征，遵循“被动优先，主动优化”的原则，采取适候性的技术措施。

#### 7.1.9 合理布局建筑平面，增强自然通风，提高空气品质。

1 合理控制主要功能区域的空间进深，不宜大于层高的5倍；

2 采用单廊式或双廊错位式等利于形成穿堂风的平面布局，减少隔墙阻挡，确保空间的通透性。

3 优化主要功能房间的朝向，房间长轴与当地夏季主导风向夹角应≤30°，保障风的穿透性。

4 将卫生间、厨房和机房等产生污浊空气或具有高发热设备的房间置于下风向，避免污浊及热空气回流，提高室内空气品质。

【条文说明】

7.1.9为有效利用自然通风，需要进行合理的室内平面设计、室内空间组织。夏季需要通过自然通风为建筑降温，宜使主要功能房间朝向夏季主导风向。

穿堂通风可有效避免单侧通风中出现的进排气流参混、短路、进气气流不能充分深入房间内部等缺点，因此房间的平面布局宜有利于形成穿堂通风。要获得良好的自然穿堂风，需要如下一些基本条件：室外风要达到一定的强度；室外空气首先进入卧室、客厅等主要功能房间；穿堂气流通道上，应避免出现喉部；气流通道宜短而直；减小建筑外门窗的气流阻力。

#### 7.1.10 优化建筑剖面设计，改善室内通风条件。

1 建筑剖面设计宜采用底层架空和空中花园，可适当利用场地内或周边原有水体进行景观设计，改善建筑周边微气候；

2 宜在建筑内的隔墙、隔断、内门窗等适当的部位开设通风口或者设置可以调节的通风构造；

3 当公共建筑体量较大，仅采用外立面开窗难以形成有效通风时，经技术经济分析适宜时，可设置中庭或天井。中庭或天井顶部需设置通风天窗、通风塔等通风构造。

【条文说明】

7.1.10中庭的热压通风是利用空气相对密度差加强通风，中庭上部空气被太阳加热，密度较小，而下部空气从外墙进入后温度相对较低，密度较大，这种由于气温不同产生的压力差会使室内热空气升起，通过中庭上部的开口逸散到室外，形成自然通风过程的烟囱效应，烟囱效应的抽吸作用会强化自然对流换热，以达到室内通风降温的目的。海南夏季炎热，通风中庭的拔风效果尤为明显。

中庭上部可开启窗的设置，应注意避免中庭热空气在高处倒灌进入功能房间的情况，以免影响高层房间的热环境。在冬季中庭宜封闭，以便白天充分利用温室效应提高室温。拔风井、通风器等的设置应考虑在自然环境不利时可控制、可关闭的措施。

#### 7.1.11 深化外窗构造设计，外窗开口位置、开启面积等宜符合下列规定：

1 结合建筑表面风压分析，充分利用建筑外立面表面风压条件设置可开启扇。居住建筑自然通风开口面积不应小于房间地面面积的10%，公共建筑主要功能房间外窗应采取通风措施；

2 合理控制进、排风口的面积比，宜为1:1.5~2.0，以便加速空气流动；

3 适当采用高低窗组合，低窗（距地0.9m）进风，高窗（距顶0.5m）排热，利用热压差通风；

4 当建筑朝向不利、开窗开口与主导风向夹角过小时，宜配合导风墙、导风板等构件设置，引导气流进入建筑内部。

【条文说明】

7.1.11为加强自然通风效果，需要进行门窗位置、尺寸与开启方式等精细化设计，并鼓励采用导风墙等创新手段保证建筑的自然通风。

#### 7.1.12 当室外条件不适宜采用自然通风或仅通过自然通风无法满足建筑环境需求的情况下，宜采用混合通风模式，并宜设计相应的控制系统，根据自然驱动力的强弱和室外气候条件的变化控制风机的启停。

【条文说明】

7.1.12过渡季通过开启门窗等自然通风（当条件容许时）方式是最经济的通风方式；（当无条件时）通过多种机械通风方案进行经济比较，采用适宜的机械通风系统消除室内热湿、既可以减少房间内空调设备运行时间，又能确保室内空气的质量，达到生态、绿色、健康、节能的目的。

#### 7.1.13 加强适候性设计，充分利用天然采光。

1 合理控制进深，单侧采光房间进深宜≤2.5倍窗高；

2 优化剖面设计，采用阶梯式退台，减少相互遮挡；

3 结合建筑造型，采用锯齿形立面，增加采光面积；

4 采用水平遮阳板结合镜面反光涂层，将光线反射至天花，提升照度均匀性‌。

5 设置电动通风天窗，夏季开敞通风散热，冬季闭合保温，同时高效引入天然光。

【条文说明】

7.1.13充足的自然采光有利于使用者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。

第1款，海南太阳入射角高，房间进深过大不利于采光。

第4款，海南太阳辐射强烈，遮阳和采光往往不可兼得，通过水平遮阳板结合镜面反光涂层的形式，形成反光遮阳系统，使得建筑可以同时满足遮阳和采光需求。

第5款，针对海南夏季炎热、冬季体感偏冷的气候特点，通过通风和采光的协同设计，可以降低夏季的空调冷负荷和冬季的照明能耗，还可搭配遮阳设计（如可调百叶、植被遮光）。

#### 7.1.14 当条件受限建筑中出现大进深空间时，应采取以下措施改善采光效果：

1 结合采光模拟计算优化建筑的进深，办公功能空间内部宜采用开敞式布局减少内部隔断，或采用玻璃隔断。

2 进深较大时可在外窗上设置反光板加强内区的自然采光。反光板宜设置在窗口内侧，窗口中上部，上部留有600mm-900mm进光口；反光板在窗口内侧出挑宽度宜在400mm-900mmm；反光板材质宜为反光金属板。

3 大进深的公共建筑可通过设置采光中庭、天井等措施改善自然采光。中庭、天井的四周墙面、地面宜采用浅色材料。

4 大进深空间的顶层和地下空间可通过设置采光天窗、采光侧窗、下沉庭院、导光管和太阳能灯等措施改善自然采光。

【条文说明】

7.1.14建筑设计时不可避免会出现大进深空间，在公共建筑中较为常见，这类空间的采光效果极差，因此采取有效措施改善其采光能力可有助于降低照明能耗。

第1款，应参考《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的规定，采用全年动态采光计算软件进行模拟计算，计算时应采用标准年的光气候数据，计算参数按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449执行。

第2款，公共建筑层高较高，平面进深大，在有阳光照射的外窗内侧设置导光板，通过导光板的反射和漫射，将自然光导入室内，提高室内的自然光照射度，减少人工照明补光，节约建筑照明能耗。导光板尺度及位置宜经计算确定，通常出挑宽度不小于400mm，板上进光口不小于600mm。

第3款，建筑进深对建筑照明能耗影响较大，对于进深较大的房间，应通过采光中庭和采光竖井的设计，引入天然采光。此外，可考虑利用光导管、导光光纤等导光设施引入自然采光，减少照明光源的使用。

第4款，采用下沉广场（庭院）、天窗、光导管系统、太阳能灯等，可改善地下车库等的采光，降低照明能耗。

#### 7.1.15 外墙和屋面应设置保温层并强化断热桥设计，同时宜采用下列隔热措施以进一步降低空调冷负荷：

1 外墙宜采用浅色饰面或涂刷隔热反射涂料，减少其吸收辐射热量；

2 屋顶根据屋面形式、使用功能等条件，综合采取绿化屋顶、蓄水屋顶、架空保温层、面层使用浅色饰面或涂刷隔热涂料等措施，提高其隔热性能；

3 外墙可结合景观设计设置模块式绿墙、攀援式绿墙等立体绿化，并进行抗台风设计；

4 采用低辐射玻璃结合遮阳措施，降低透光围护结构的太阳辐射得热。

【条文说明】

7.1.15第1款，建筑外墙的外表面采用浅色饰面或隔热反射涂料，即外围护结构面层选用太阳辐射吸收系数较低的材料，可尽可能多的反射辐射热，降低外围护结构的内表面温度，从而降低建筑空调冷负荷。

第2款，屋顶除采用低太阳辐射吸收系数的面层材料外，还可以采用绿化屋顶、架空屋顶等提高其隔热性能的措施，可有效降低建筑能耗。

第3款，立体绿化应满足现行标准《垂直绿化工程技术规程》CJJ-T236，宜选用模块式易于固定防风的方式，并避开风速高、风压强的建筑区域；植物品种选择充分考虑抗旱性、日照要求、生长速度、覆盖密度、开花周期等，确保实施低成本、低维护、可持续。

第4款，高性能围护结构是降低建筑空调冷负荷的主要路径，可通过增强非透光围护结构的保温隔热性能和降低透光围护结构的太阳得热系数实现。由于海南太阳辐射强烈，太阳辐射得热会随着窗墙比变大而增加，直至取代热传导成为建筑传热的主要途径，因此当窗墙比较大时（通常为0.4），应以降低透光围护结构的太阳得热系数为主，加强非透光围护结构的保温隔热能力为辅，反则亦然。

#### 7.1.16 外窗（含透光幕墙）应设置遮阳措施。遮阳设计应考虑海南省高盐高湿防腐与防台风荷载的要求，与建筑设计统筹考虑，外观协调，安全耐久。

1 通过建筑造型、功能性构件、建筑自身凹凸设计或建筑群设计形成自遮阳；

2 对于东西向外窗，应优先采用垂直遮阳。可结合立面造型设置窗套、格栅或竖向装饰线条等固定外遮阳，出挑长度应通过计算分析确定且宜≥0.3m；如受限于造型，可适当提高成本的情况下，宜采用电致变色玻璃、内置遮阳中空玻璃、高反射率活动百叶和窗帘等可调节遮阳；如采用外置百叶遮阳，应采取支撑系统强化、连接部位加固等防台风措施；

3 对于南北向外窗，应优先采用水平遮阳。可统筹立面造型和遮阳设计，设置挑檐、雨棚、空调板或横向装饰线条等固定外遮阳，出挑长度应通过计算分析确定且宜≥0.5m；北向外窗还可结合景观设计，采用种植乔木、攀缘植物等绿化遮阳。

【条文说明】

7.1.16根据海南省太阳辐射强烈的气候特点，外门窗、屋面天窗等应设置遮阳措施，以尽量减少夏季辐射得热，降低空调冷负荷。

针对海南省高盐高湿和台风的气候环境，设置外遮阳时，应采取防腐和防台风荷载的措施，如外遮阳构件应与主体结构统一设计、施工，采用耐久性能、耐腐蚀性能、耐候性能好的材料等。

第2款，海南夏至日日出方位角约60°（东北），日落约300°（西北），太阳高度角＜30°，因此垂直遮阳板可有效阻挡低角度斜射光；正午时段东西立面受太阳直射时间短，垂直遮阳仍优于水平遮阳。

第3款，海南夏至日正午太阳高度角较高，接近直射，水平遮阳可有效阻挡高角度阳光。北向接受散射光为主，绿化遮阳不影响采光。采用绿化遮阳时，应结合景观设计，考虑种植乔木或攀缘植物等形式，兼顾美观和遮阳功能。在满足防台风荷载要求的前提下，外围护结构宜采用垂直绿化。

#### 7.1.17 围护结构设计时，宜进行气密性专项设计。

1 建筑围护结构气密层应连续并包围整个外围护结构，选择适用的气密性材料；

2 加强窗框周边封堵等，减少或避免外墙裂、渗、漏等问题；

3 各类管道穿透气密层及外墙时，应对洞口进行有效的气密性处理。穿墙管预留孔洞直径宜大于管径100mm以上，墙体结构或套管与管道之间应填充保温材料；

4 开关、接线盒在外墙上安装时应进行有效的气密性处理。

【条文说明】

7.1.17海南省气候炎热潮湿，提高围护结构气密性可有效降低潮湿空气侵入，降低夏季空调能耗，防止出现墙面结露现象，因此应对围护结构交界处、以及排风等设备与围护结构交界处进行密封节点设计。

在冬季和回南天期间，良好的气密性可有效阻隔室外潮湿空气进入室内，防止室内空气结露；在过渡季可开启门窗进行自然通风，建筑气密性与自然通风并无矛盾，两者结合可有效降低建筑能耗。

第1款，作为气密层的砌体墙体内表面抹灰层应与钢筋混凝土屋面板、楼板和地面相交接，形成完整闭合的气密区。

第4款，位于砌体墙体上的开关、插座线盒，应在砌筑墙体时预留孔槽，安装线盒时应先用石膏灰浆封堵孔槽，再将线盒底座嵌入孔位内，使其密封；对于穿透气密层的电线套管，在墙体内预埋套管时，应在接口处采用专用的密封胶带密封，同时用石膏灰浆将套管与线盒接口处封堵密实；套管内穿线完毕后，应采用密封胶对开关、插座等的管口进行有效封堵。

#### 7.1.18 利用骑楼、架空层等过渡空间，结合格栅遮阳等，搭建植物载体系统，种植垂直绿化植物，创造建筑清凉空间，提高人体热舒适。

【条文说明】

7.1.18通过海南传统“骑楼”建筑、首层架空等形式，促进建筑内外部环境通风。鼓励居住建筑首层全部架空，于架空层增加游乐、休憩等活动设施，打造功能丰富的过渡空间；结合格栅遮阳、外墙挑檐等，设置立体绿化，创造可提高人体热舒适的清凉空间，降低空调冷负荷的内扰影响，达到建筑节能的效果。

#### 7.1.19为保证室内舒适的热湿环境，可采取以下措施进行除湿：

1 加强建筑外围护结构的防水设计和气密性设计，在合适的时间段保持通风，可以有效缓解湿气聚集；

2 增设除湿机等相关设备，如在房间合适的位置抽吸排风降低房间湿度。

【条文说明】

7.1.19湿度是室内热舒适设计的重要指标，针对海南高温高湿的气候，设计时应采取措施降低室内湿度值，通过加强建筑外围护结构的防水设计、加强门窗的气密性要求、合适的时间段保持通风等措施均可以有效缓解湿气聚集。

### Ⅳ  高效空调系统

#### 7.1.20空调系统设计应符合以下原则：

1 系统设置应进行技术经济合理性分析，可进行多种空调系统组合，优选分散设置的空调装置或系统；

2 适当增设风扇装置，宜采用风扇加自然通风的方式提高室内舒适度，减少空调运行时间。风扇运行不宜影响室内照明，转速宜多档调节；

3 对于室内温湿度要求较高的房间，除湿再热热源可利用空调冷凝热；

4在技术经济合理的情况下（考虑全年使用），冷、热源宜利用太阳能、风能等可再生能源（包括空气源热泵热水机组）系统。

【条文说明】

7.1.20本条文提出空调系统设计时首先要考虑的因素。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。直接将燃煤发电生产出的高品位电能转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，应加以限制。建筑能耗占我国能源总消费的比例已达 27.5％，在建筑能耗中，暖通空调系统和生活热水系统耗能比例接近 60％。当前，各种机组、输配系统、末端设备类型繁多、各具特色，然而，使用这些机组和设备时会受到能源、环境、工程状况、使用时间及要求等多种因素的影响和制约，因此应客观全面地对空调系统设计进行技术经济比较分析，以可持续发展的思路确定合理的方案。面对全球气候变化，节能减排和发展低碳经济成为各国共识。我国政府一方面利用大量补贴、税收优惠政策来刺激清洁能源产业发展；另一方面也通过法规，帮助能源公司购买、使用可再生能源。因此，可再生能源技术应用的市场发展迅猛，应用广泛。但是，由于可再生能源的利用与室外环境密切相关，从全年使用角度考虑，并不是任何时候都可以满足应用需求，因此当不能保证时，应设置辅助冷、热源来满足建筑的需求。

此条不包括有工艺要求的供暖建筑。

#### 7.1.21 近零能耗建筑在设计阶段，应对每一个空调房间进行供冷负荷以及供冷年耗冷量进行计算。

【条文说明】

7.1.21不同于传统设计方法，性能化设计方法以定量分析为基础。通过关键指标参数的敏感性分析，获得对于不同设计策略的定量评价，对关键参数取值进行寻优，确定满足项目技术经济目标的优选方案，ISO 52016-1:2017《建筑能效－供碳和供冷需求、室内温度、潜热和显热负荷计算》（Energy performanceof buildings-Energy needs for heating and cooling,internal temperatures and sensible and latentheat loads》）中提供了国际公认的能耗计算方法，包括逐时和逐月计算方法。在德国、英国、美国的建筑能效评价体系的实践中，表明采用月平均动态计算方法的计算精度已经满足建筑能效评价的需求，同时计算速度和计算效率都有较大的提升，一致性较好，可以较好地满足工程需要，因此本标准推荐采用其中的月平均计算方法。

#### 7.1.22 冷源设备宜按下列要求选配：

1 采用磁悬浮机组等更高能效的供冷设备；

2 采用与可再生能源系统耦合的空调技术；

3 采用多联机高能效的供冷设备；

4 风冷型冷水设备的选用，优先选择蒸发冷却高效供冷设备。

【条文说明】

7.1.22本条要求是根据不同场合、不同规模、不同要求的条件下，冷源设备优选序列，从最优到次一级排列，高效供冷设备包括磁悬浮机组、变频直驱机组等。采用磁悬浮机组等更高能效的供冷设备，是降低建筑能耗直接有效手段。目前主流厂家的磁悬浮机组的IPLV（C）值均超过8.20，部分可达到11.00。

夏热冬暖地区宜采用与可再生能源系统耦合的空调技术，如：太阳能光伏直驱空调、太阳能光伏多联机等。为了达到近零能耗建筑的要求，须要有可再生能源系统的支持。目前主流厂家均有成熟的与可再生能源耦合的空调技术及实际项目建成。《夏热冬暖地区净零能耗公共建筑技术导则》6.3.3 条也鼓励采用。

多联式空调机组其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV达到6.0或机组能源效率等级指标（APF）达到4.5以上，节能性显著，目前主流厂家的多联机的 IPLV（C）值均超过6.0，部分达8.0以上。住宅或别墅等居住类建筑的单机冷量不大，采用一个室外单元机的大部分运行时间都是大马拉小车，部分负荷低时能效低。因此居住类建筑的设备选择必须注意低比例部分负荷（50%以下）工况下运行效率。

#### 7.1.23 冷热源系统设置应符合以下要求：

1 冷热源机组尽量设置于建筑负荷中心位置；

2 冷热源机组设置时应采用符合实际负荷曲线的机组；

3 宜提高空调冷冻水系统的供水温度；

4 经技术方案对比确实可行的条件下，宜采用加大供回水温差的供冷系统。

【条文说明】

7.1.23冷热源机组尽量设置于建筑负荷中心位置，以最少管道输送冷热量，减少输送能耗及冷损失。冷热源机组设置时应基于准确的负荷计算，并且要考虑机组的性能参数、数量以及是否符合建筑物的实际负荷曲线，通过这些步骤，可以确保所选机组既经济又高效地服务于建筑环境。提高冷冻水供水温度，使其冷冻水供水温度在9.0°C—12.0°C时，不仅可显著直接提高制冷机组的能效，同时也能降低整个冷冻水系统的冷损耗，众多成熟案例也证明。具体内容可见《供暖通风空调设计手册》相关内容。因此，采用中温空调系统可以显著地降低建筑空调的能耗。当输送能耗在总能耗中占比提高较多时，经技术方案对比确实可行的条件下，宜采用加大供回水温差配合大温差中温空调末端产品的供冷系统。

#### 7.1.24 通风及新风系统应设计符合下列规定：

1 居住建筑应设置新风和排风系统，新风和排风系统宜分户独立设置；并应进行风量平衡计算，排风量宜为新风量的80% ~90%；

2 居住建筑厨房的抽油烟机应选择体积流量小、捕集率高的设备，且应设置独立补风系统，补风应直接从室外引入，补风管需设置密闭型电动风阀，且电动风阀应与排油烟机联动；

3 应根据空调负荷特征，选取适宜的除湿技术措施，避免出现热湿比变化条件下传统冷却除湿方法带来的新风再热情况。当公共建筑有余热或太阳能作为再生热量供应时，可采用液体除湿、固体吸附式除湿、转轮除湿等除湿方式；

4 过渡季优先采用自然通风措施；当不具备自然通风条件时，可进行相应的经济及技术分析采用适宜的机械通风措施。

【条文说明】

7.1.24居住建筑的新风系统宜分户独立设置且可调控，用户可根据需求进行调节。集中新风系统相对户式新风系统运行能耗明显增加，且不能根据每户居民使用需求灵活调控，还存在检修不便和安全隐患。新风量高于排风量，使室内保持微正压。建筑节能不应降低人体舒适度要求。厨房在做饭时会产生大量的油烟与蒸汽，且瞬时通风量大，为降低厨房排油烟时导致的冷负荷，应设置独立的排油烟补风系统，同时，补风口的设置需进行合理的气流组织，有利于油烟及蒸汽的排放，避免短路。海南地区的除湿负荷大，能耗高，应充分考虑采用温湿度独立控制、吸收式除湿等高效除湿技术进行除湿系统设计。过渡季通过开启门窗等自然通风（当条件容许时）方式是最经济的通风方式；（当无条件时）通过多种机械通风方案进行经济比较，采用适宜的机械通风系统消除室内热湿、既可以减少房间内空调设备运行时间，又能确保室内空气的质量，达到生态、绿色、健康、节能的目的。

#### 7.1.25不宜采用转轮式装置对建筑的排风进行全热回收。

【条文说明】

7.1.25海南地区的夏季室外空气，多为高温高湿状态，转轮式装置由于需要电机驱动转轮旋转，以及密封困难造成排风短路回流等问题，使得全热回收的能效比不高，起不到节能作用，反而增加了能耗，因此不宜使用。

#### 7.1.26 集中空调应采用高效率的空调水泵及风机，经过管路的优化设计，提高输配系统的能效，并符合下列要求：

1 空调水泵、风机应达到相应能效评价标准的一级能效要求；

2 空调水系统、风系统宜采用变频措施。

【条文说明】

7.1.26输配系统能源消耗是导致公共建筑集中空调系统能耗过高的主要原因之一，因此降低输配系统能源消耗应是建筑节能中尤其是大型公共建筑节能中潜力最大的部分。如何通过调节改变风机水泵工作状况，使其与需求相匹配，从而在高效工作点工作，是对风机水泵和管网技术的挑战。

### Ⅴ  高效照明系统

#### 7.1.27 照明系统设计宜符合下列规定：

1 灯具宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯、金属卤化物灯等节能型产品，能效等级不应低于2级。

2 应结合建筑使用情况及天然采光情况，进行分区、分组或自动调光的照明控制。

3 走道、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共区域的照明，可采用声光、定时、就地感应等节能控制。

4 大开间办公室、会议室等非公共区域应进行分区、分组控制；宜结合自然采光情况进行照度调节等智能控制。

5 大空间、多功能、多场景场所如大堂、人员聚集大厅等的照明，应采用集中控制、分组控制，宜采用智能照明控制系统进行场景控制。

6 设置电动遮阳的场所，宜采用照度控制并与遮阳装置进行联动。

7 设置光导管等自然采光装置的场所，应设置辅助照明。辅助照明宜优先采用照度调节控制。

8 道路照明应采用定时控制或照度控制方式，光源宜采用太阳能路灯或风光互补路灯。

9 景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等照明模式，不同模式下可分时段、分区域精细化控制。

10 户外LED广告屏幕宜采用光感控制，根据外部环境亮度自动调整屏幕亮度。

【条文说明】

7.1.27集中开、关控制有许多种类，如建筑设备监控(BA)系统的开关控制、接触器控制、智能照明开、关控制系统等，公共场所照明集中开、关控制有利于安全管理。适宜的场所宜采用就地感应控制包括红外、雷达、声波等探测器的自动控制装置，可自动开关实现节能控制，通常推荐采用。但医院的病房大楼、中小学校及其学生宿舍、幼儿园(未成年使用场所)、老年公寓、酒店等场所，因病人、小孩、老年人等不具备完全行为能力人，在灯光明暗转换期间极易发生踏空等安全事故，酒店走道照明出于安全监控考虑需保证一定的照度，因此上述场所不宜采用就地感应控制。人员聚集大厅主要指报告厅、观众厅、宴会厅、航客运站、商场营业厅等外来人员较多的场所。智能照明控制系统包括开、关型或调光型控制，两者都可以达到节能的目的，但舒适度、格不同。当建筑考虑设置电动遮阳设施时，照度宜可以根据需要自动调节。

### Ⅵ  节能电梯系统

#### 7.1.28 电梯控制系统设计应符合下列规定：

1 自动扶梯与自动人行道应具备拖动及节能控制装置,并设置感应传感器控制自动扶梯与自动人行道的启停。

2 当2台及以上电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

3 电梯无外部召唤，且电梯轿厢内一段时间无预设指令时,应具有延时自动关闭轿厢内照明和风扇的功能。

【条文说明】

7.1.28自动扶梯一般普遍存在低载或空载运行的状况，采用节能控制，可实现有乘客时自动平稳进入快速运行状态、无乘客时自动进入慢速或延时停止状态，可以有效地节约能源。

当两台及以上电梯集中设置时，应具备群控功能，优化减少轿厢行程。当电梯无外部召唤时，且电梯轿厢内一段时间无预设指令时，应自动关闭轿厢照明及风扇，降低轿厢待机能耗。

### Ⅶ  太阳能系统

#### 7.1.29 太阳能光伏发电系统设计应符合下列规定：

1.发电系统应有专项设计并作为设计文件的组成部分。

2.光伏方阵的布置应结合太阳辐照度、风速、雨水等气候条件及建筑朝向、屋顶结构等因素进行设计，经技术经济比较后确定方位角、倾角和阵列间距。

3.发电系统输配电和控制缆线应与其他管线统筹安排、合理布置，满足安装维护的要求。

4.光伏发电系统优先采用“自发自用、余电上网”方式并网运行，同时输配电系统应具有相应的并网保护功能，并安装必要的计量装置。

【条文说明】

7.1.29从供电稳定性的角度，并网光伏系统可以确保建筑供电的稳定性。从减少对公共电网冲击和经济性角度，灵活利用柔性控制，采用“自发自用、余电上网”的方式可以实现最佳效果。

#### 7.1.30 建筑光伏一体化系统各组成部分在建筑中的安装位置应合理布置，并应满足建筑防水、排水和光伏构件的散热、系统的检修、更新与维护的要求。

#### 7.1.31 太阳能光伏发电系统应设置光伏监控系统，并与建筑能源管理系统对接，实现根据电力需求响应对太阳能光伏系统、储能系统和市政电力的出力进行优化配置的功能。

#### 7.1.32 室外停车场宜结合可再生能源系统，设置储电、蓄热、充放一体的电动汽车充电桩等储能装置。

【条文说明】

7.1.32通过建设充放一体的电动汽车充电桩，不但有利于降低交通过程中产生的大气污染物排放，同时也有利于将电动汽车作为分布式储能设施，对可再生能源电力进行更好的消纳和利用，进而提高建筑整体可再生能源应用比例。

#### 7.1.33 太阳能热水系统的选择可遵循下列原则：

1.公共建筑、公寓及有特殊使用要求的住宅宜采用集中集热、集中供热的太阳能水系统。

2.普通住宅宜采用集中集热、分散供热的太阳能水系统或局部热水供应系统。

3.小区设太阳能集中热水系统时，太阳能集热系统宜按分栋建筑设置，当需合建系统时，宜控制集热器阵列总出口至集热水箱的距离不大于300m。

【条文说明】

7.1.33编制此条的总原则为：系统宜小、宜简单。本条对目前居住建筑和用热水量大的几种比较典型的公共建筑的太阳能热水系统的选择做了比较。

太阳能热水系统通常是由上述几种系统类型组合在一起的。从使用功能考虑，应优先使用承压式系统；从建筑美观考虑,应优先使用分散式系统；从水质卫生考虑，应优先使用间接式系统。而普通住宅因存在管理困难，收费矛盾等众多难题，宜采用集中集热、分散供热系统或分户设太阳能热水器的局部系统；低层和多层住宅的屋面面积充裕,设置分散或集中太阳能热水供应系统均可；高层住宅在五层以下一般较难满足太阳能热水系统光照要求，因此推荐采用集中--分散供热水系统。针对宾馆、医院、游泳馆、公共浴室等用水量大的公共建筑，因使用要求较高且管理水平较好,则建议选用集中供热水系统，同时辅助能源建议使用空气源热泵机组。别墅是高档住宅,热水使用时间不固定,宜设置强制循环、分散式系统,当有人居住时，应能保证24h连续供应热水。本工程除列出的典型建筑的推荐选型，其他建筑形式亦可参考使用。随着工程案例和应用场合的进一步扩展,设计师应根据实际情况，因地制宜的通过多种系统的合理搭配，实现系统的高效运行。

#### 7.1.34 太阳能生活热水系统的管线应布置合理，安全美观、便于检修。同时应考虑太阳能生活热水系统的特点，使其热损和压力损失最小化。并应对生活热水系统管道穿越屋面或外立面墙处加设防水保温套管，防水保温套管与屋面、外立面墙交接处应进行可靠的密封防水处理。

### Ⅷ  智能控制系统

#### 7.1.35 公共建筑应设置能耗监测系统及能耗和碳排放监测平台，对建筑能耗进行监测和记录，并应符合下列规定：

1 应按用能核算单位和用能系统，以及用冷、用热、用电等不同用能形式，进行分类分项计量；

2 公共建筑设置的能耗监测系统应覆盖建筑内所用的能源种类，并应保证空调、照明、生活热水以及电梯分项能耗数据的获取；

3 应对特殊用能单位或部门进行独立计量；

4 应对关键用能设备或系统能耗进行重点计量。如制冷设备、供热设备、生活给水、照明系统和电梯等；

5 应对可再生能源应用系统进行单独计量。

【条文说明】

7.1.35近零能耗建筑对各项用能要求较高，其目的是降低运行期间建筑能耗水平，由于在运行期间运行策略等问题，使得近零能耗建筑并未运行在其最佳工况，需通过对各项能耗水平的检测，调整运行策略，因此需要对近零能耗建筑实施分项、分楼层计量，了解不同区域、不同类型能耗情况，为调整运行策略提供基础条件。

公共建筑设置能耗和碳排放监测平台，方便建筑实时监控能耗情况。能耗分项计量系统应能实现机电系统能耗或能耗较大的中央空调系统、热泵热水系统、 多能互补、多能耦合系统等能耗分项、建筑节能管理组织架构能耗分项、建筑使用功能分区能耗分项、分楼层能耗分项计量，并应设置能耗、能效和碳排放监测控制平台，实现平台的监控功能，避免只监不控。

#### 7.1.36 办公、商场、酒店、展演、交通枢纽等功能公共建筑，建筑运行期间的人员服务量数据应接入建筑能耗监测平台。

【条文说明】

7.1.36办公、商场、酒店、展演、交通枢纽等功能的建筑人流量较大，人员热扰相对较大，对近零能耗建筑运行造成一定影响，需要根据建筑内人流量确定不同的运行策略，因此人员服务量数据应接入建筑能耗监测平台，为后期运行调适提供基础条件。

#### 7.1.37 新风系统宜设置监测与控制系统，并应满足下列要求：

1.新风系统应有对室内CO2、PM2.5、室外PM10颗粒物的监测功能；

2.设置压差传感器检测过滤器压差变化；

3.可根据室内CO2浓度变化，实现相应的设备启停、风机转速及新风阀开度调节；

4.新风、排风和补风管路上设置的保温密闭型电动风阀应与设备联动；

5.新风系统应与室内空气品质监测系统联动控制。

【条文说明】

7.1.37  1 为了更好地达到新风系统的设计效果，控制新风系统的合理高效运行，应设置监控系统。通过监测室内的PM2.5浓度和CO2浓度可以反映室内的污染状况和新风量是否满足要求，同时监测室外的PM2.5浓度和 CO2浓度，可以判断新风系统的净化效果和新风量大小。

2 通过监测过滤器进出口的静压差，可以观察过滤器的运行阻力，在达到装置终力时能够及时对过滤器进行清洗或更换。

3 为实现新风系统的运行节能，应按需求控制新风量的大小。设计时可以根据CO2浓度进行新风量控制。室内CO2浓度超出限值要求时增大通风器的送风量，直至CO2浓度低于限值。

4 新风热回收、排油烟机等机组未开启时，与室外连通的风管上设置的保温密闭型电动风阀应关闭严密，不得漏风，避免室内外有通路形成，影响建筑气密性。

5 新风是空调系统冷热源的主要负荷之一，所以根据空气品质监测数据确定新风量，对新风机组的精细化控制，能够在保证空调区域舒适性的基础上减少能耗。因此，应根据监测结果实时控制新风支管上电动调节阀或风机启停以调节新风量，维持室内空气品质满足室内人员舒适度要求。

#### 7.1.38 应根据不同建筑类型的空调系统使用时间、使用空间等分时、分区控制。

【条文说明】

7.1.38空调系统应根据建筑的使用时间、使用空间等使用需求，进行合理的系统分区、分时控制设计。在无人使用的空间和时间，及时关闭空调系统，对空调系统进行部分时间、部分空间的间歇运行控制，可以极大地降低空调系统能耗，是一项重要的节能措施。而部分时间、部分空间的运行控制功能的实现需要在系统设计阶段进行合理设计，因此，本条提出了空调系统分区、分时控制设计的要求，以降低部分负荷、部分空间使用下的系统能耗。

#### 7.1.39 公共建筑应采用集中空调自控系统，根据室内外温湿度、空调系统关键运行参数、建筑类型、建筑内部人员及使用习惯等，预测建筑能耗并自动调节空调系统运行策略，精细化控制空调系统运行。

1 监测室外温度、湿度，且每个参数至少为两个监测点；应考虑超高层建筑不同高度的室外温湿度差异；

2 根据不同体型系统、不同楼层、不同朝向、不同功能等因素选择有代表性的主要功能空间监测室内温度、湿度；

3 通过智能电表和传感器监测空调系统冷热源、输配系统、末端关键运行参数（进出水温、水压、流量、能耗等）；

4 监测建筑内部人员数量、开关门窗行为；

5 智能化控制系统能够根据各项数据进行能耗预测，并对空调系统相关运行参数远程控制；

6 智能化控制系统能够在保证可靠运行的基础上，积累长期运行数据并持续优化控制策略。

【条文说明】

7.1.39本章节其他条文对集中空调设备参数、设计要素等提出了具体要求，但是中央空调系统设备间的运行是相互耦合且彼此影响联系的，同一个冷负荷需求，系统可以有很多种不同的运行方式来满足。如何在保证室内舒适性环境的前提下，根据不断变化的实际运行工况，寻优发现中央空调系统最佳运行模式与最优运行参数，保证系统综合能耗最低和综合能效最高，是中央空调系统节能运行的关键，需要通过楼宇智能化系统（BAS）和专业的运维管理来实现。然而，中国建筑科学研究院在十三五国家重点研发专项“新型建筑智能化系统平台技术”支持下开展的调研成果表明，目前我国相当大比例BAS 不能良好运行，自动控制实现程度较低，“重硬件、轻软件，轻运行管理”，空调能耗高企，现状不容乐观。

另一方面，物联网、通信和人工智能技术快速发展的背景下，建筑作为重要的应用场景，所使用的技术并没有得到快速发展和推广应用，目前的BAS所使用的技术体系本质上与上世纪的技术并无太大差别，根据上述调研结果，可全部正常自控的设备比例仅为 21%，问题主要反映为楼宇自控系统可靠性差、调试水平低、使用率低、数据未有效分析和利用等。

造成上述问题的原因，除了BAS本身存在的问题外，与运维管理人员知识背景和水平也有很大关系。因此，通过安装智能电表和传感器监测空调系统全部运行参数，结合物联网、大数据、边缘计算、移动互联网等技术打通动态数据链，能够将中央空调系统作为一个整体，以整个系统综合能耗最低或综合能效最高为目标，自动化、智能化计算整体节能运行策略并控制中央空调系统在最优状态下运行，将极大减少对运维管理人员数量和专业水平的依赖，并大幅提高集中空调系统的运行效率，进一步降低运行能耗。

当然，因控制变量增加将使智能化系统控制算法更加复杂，影响系统可靠性并增加工程成本，因此，在制定联动策略时，宜根据建筑的功能与要求、系统类型、设备运行时间及对管理的要求等因素，通过技术经济比较确定上述数据采集措施。同时，监测系统应具备数据自动采集、远程传输。对室内人员及行为的监测应以弱感知为主，避免采集和泄露用户隐私数据。

## 7.2 施工质量控制

### 7.2.1建筑施工单位应针对断热桥处理、气密性保障、防潮防渗、抗风压渗透等关键环节制定专项施工方案。施工前，应对现场工程师、施工人员、监理人员进行专项培训。

【条文说明】

7.2.1近零能耗建筑施工应满足现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015《海南省建筑节能工程施工验收标准（试行）》等相关施工质量验收标准要求。近零能耗建筑的设计和施工标准高于普通建筑，而海南省地处热带季风海洋性气候带，潮湿多雨，多台风等因素对近零能耗建筑的施工质量提出了更高要求，需要针对性的精细化设计与更专业化的施工操作，相对于普通建筑的施工方式，施工工艺更加复杂，对施工程序和质量的要求也更加严格，因此需要对现场工程师、施工人员、监理人员等进行专项施工培训，帮助相关人员快速掌握相关关键技术、熟悉相关的施工工艺，以实现近零能耗建筑专业化施工，保障工程质量。这也成为近零能耗建筑项目流程中不可缺失的关键环节。

专项施工方案应包括外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、暖通空调系统安装、气密性措施施工（包括因施工工艺选择产生的可能影响房屋气密性的孔洞的处理方案）等技术内容；重点包括外墙和屋面保温做法、外门窗安装方法及其与墙体连接部位的处理方法，以及外挑结构、女儿墙、穿外墙和屋面的管道、外围护结构上固定件的安装等部位的处理措施；并提供与设计单位书面确认的热桥位置及断热桥措施施工详图和施工工艺，室内气密层位置及处理措施施工详图和施工工艺。

施工前，应进行现场实际操作示范，对现场工程师、施工人员、监理人员进行专项培训。专项施工培训包括了解材料和设备性能，现场实际操作示范，掌握施工要领和具体施工工艺，经培训合格后方准上岗。

### 7.2.2  建筑围护结构保温工程施工时，应选用配套供应的保温系统材料和专业化施工工艺。外保温结构体系的型式检验报告中应包括外保温系统耐候性检验项目，外保温系统耐候性检验应包含防火隔离带。

【条文说明】

7.2.2围护结构保温工程是一个系统工程，除主材保温材料外，锚栓、粘接剂、玻纤网等辅材质量，以及是否与主材匹配，直接影响保温工程质量。特别对外保温系统，应进行外保温系统耐候性检验，并满足要求。

### 7.2.3 外墙保温施工应符合下列要求：

1 保温施工应在基层处理、结构预埋件安装完成且验收合格后进行。外墙保温施工应在外门窗和基层墙体上的预埋件安装完成并验收合格后进行。

2 保温层应粘贴平整且无缝隙，其固定方式不应产生热桥；采用岩棉带薄抹灰外保温系统时，岩棉带的宽度不宜小于200mm；防火隔离带应与基层墙体可靠连接适应保温系统的正常变形，与其他保温材料应搭接严密或采用错缝粘贴，避免出现较大缝隙；如缝隙较大，应采用发泡材料严密封堵；岩棉防火隔离带应全部采用满粘法。

3 围护结构上的悬挑构件、穿墙和出屋面的管线及套管等部位应进行热桥处理。

4  装配式夹心保温外墙板的竖缝和横缝均应做断热桥处理。

【条文说明】

7.2.3第一款，基层墙体已验收合格。墙体基面上的残渣和脱模剂应清理干净，并采用抹灰等方式找平，墙面平整度超差部分应剔凿或修补，基层墙体上的施工孔洞应已堵塞密实并进行防水处理。墙体基面的尺寸允许偏差见表1。

表1 墙体基面的尺寸允许偏差

| 工程做法 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差≤（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体工程 | 墙面垂直度 | 每层 |  |  |  | ≤4 | 2m 托线板检查 |
|  |  | 全高 |  | ≤10m |  | ≤5 | 经纬仪或吊线、 钢尺检查 |
|  |  |  |  | ＞10m |  | ≤10 |  |
|  | 表面平整度 |  |  |  |  | ≤5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 混凝土工程 | 墙面垂直度 |  | 层高 |  | ≤5m | ≤4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  |  |  |  | ＞5m | ≤4 |  |
|  |  |  | 全高 |  |  | ≤H/1000且≤30 | 经纬仪或吊线、 钢尺检查 |
|  | 表面平整度 |  |  |  |  | ≤4 | 2m靠尺和塞尺检查 |

外墙保温施工时，应与外门窗和预留预埋构件的施工相互配合，制定合理的施工工序和施工工艺，应先对墙面和板面基层的残渣和脱模剂进行处理，使得基层平整、干净、干燥，确保保温层不会出现空鼓、开裂、渗水和脱离，不会影响建筑的气密性，不会产生热桥，不会破坏防水层和隔汽层等。

第二款，外墙保温为单层保温时， 宜将保温板加工成直角阶梯状防水构造采用压扣方式连接；当采用双层错缝粘贴体系时， 内层保温板宜采用点框粘贴，外层保温板采用满粘法。保温层应采用避免产生热桥的固定方式，例如：断热锚栓固定、复合断热托架、构造层断热等。断热桥锚栓固定作为当前常见的保温层固定方式，当保温层应采用断热桥锚栓固定，断热桥锚栓安装应至少在保温板粘贴 24h 后进行；安装锚固件时，应先向预打孔洞中注入聚氨酯发泡剂，再立即安装锚固件。当设备或管道连接件、穿墙管线不得不穿透保温层时，应采用断热桥做法安装完毕并验收合格。应对管线穿外墙部位进行封堵，并应妥善设计封堵工艺， 确保封堵紧密充实。穿透围护结构的管道（包括电线或电缆）的预留洞口或套管直径应满足设计要求，且大于管道直径至少100mm，以满足保温密封要求。PVC 管道、金属管道与墙体洞口周围缝隙宜采用岩棉填实，也可采用填缝 PU 发泡胶。墙体两侧管道使用适合管道直径的密封套环或包裹防水密封胶带，并用专用胶贴在墙体洞口四周，密封好管道后再进行抹灰。穿墙（楼板）管道与保温层连接处应安装止水密封带。

第三款，墙体外结构性悬挑、延伸等宜采用与主体结构部分断开的方式，如女儿墙、阳台板和空调室外机安装板。围护结构上悬挑构件的预埋件与基层墙体之间的保温隔热垫块厚度应符合设计要求，且不宜小于50mm。当悬挑构件为钢筋混凝土时，连接件宜采用断桥隔热形式，不应出现结构性热桥。断热桥处理中配套的部件应有耐腐蚀处理。

第四款，装配式夹心外墙板竖缝应采用同材质同厚度的保温条填充。保温条要求切割面平整，安装后控制保温层缝隙小于2mm。保温条安装时可在每层墙板顶部设置支撑木块，防止其下滑。保温条应填满竖向缝隙，且与墙面同高度。横缝可采用聚氨酯现场发泡或块状保温材料进行填充。

### 7.2.4 外门窗进场时，应核查产品及部品配件合格证书、质量证明文件、节能性能标识证书、型式检验报告等文件。外门窗安装应符合下列规定：

1安装前结构工程应已验收合格且门窗结构洞口应平整。

2外门窗与基层墙体的连接件应进行阻断热桥的处理。

3门窗洞口与窗框连接处应进行防水密封处理。

4窗底应安装窗台板散水，窗台板两端及底部与保温层之间的缝隙应做密封处理；门洞窗洞上方应安装滴水线条。

【条文说明】

7.2.4近零能耗建筑的外门窗目前仍是建筑热工性能的薄弱环节，通过高性能门窗可将建筑能耗整体大幅降低，因此外门窗安装前应核对产品相关证明文件及检测报告以确保符合设计要求，应重点核对气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能和太阳得热系数。

第一款，门窗洞口允许偏差应符合表2。

- 表2 建筑门窗洞口尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 洞口宽度、高度尺寸 | ±10 |
| 洞口对角线尺寸 | ≤10 |
| 洞口的表面平整度、垂直度、洞口的平面位置、标高尺寸 | ≤10 |

第二款，外门窗口保温要点：

（1）保温板应覆盖部分窗框，覆盖宽度不小于20mm，如果开启扇外侧安装纱窗，留出纱窗的安装位置。

（2）应在门窗洞口四角保温板上沿45°方向加铺400mm×200mm增强玻纤网。增强玻纤网应置于大面玻纤网的内侧。

（3）保温板与窗框之间的缝隙应用专用收边条密封或填塞膨胀止水带后再用密封材料密封。

（4）当设计有窗台板时，外保温与窗台板两端及底部之间的缝隙应先用膨胀止水带填塞，再进行密封处理。

（5）窗洞口阳角部位宜采用角网增强。

第三款，室内侧粘贴气密性材料，避免水蒸气进入保温材料；室外侧采用防水透汽材料处理，以利于保温材料内水汽排出。粘贴的气密性材料、防水透汽材料在门窗框型材四角应预留出15mm～20mm的富余量，以便更好地与基层墙体粘结，实现气密层连续。

### 7.2.5 设置外遮阳时，应在外窗安装完成后且外保温尚未施工时确定外遮阳的固定位置，并安装连接件。连接件与基层墙体之间应进行阻断热桥的处理。

【条文说明】

7.2.5外遮阳的安装和连接件的热桥处理是确保节能效果和施工质量的关键技术环节。外窗安装完成后，窗框的位置和尺寸已固定，此时确定外遮阳的固定位置可确保遮阳装置与窗户的精准匹配，避免因窗框偏移导致遮阳装置无法有效覆盖透光区域。外遮阳连接件（如预埋角码、锚栓）需穿透基层墙体固定，若在外保温施工后进行安装，连接件会穿透保温层，破坏其完整性，形成热桥并增加能耗。而在保温层施工前安装连接件，可提前预留孔洞并进行断热桥处理，再覆盖保温层，确保保温层连续。外遮阳与墙体的连接应预埋断热桥锚固件，并通过隔热垫块阻断热传导。

### 7.2.6围护结构气密性处理应符合下列要求：

1气密性施工时应根据标注的气密层设计图纸进行全流程质量控制，确保系统耐久性和气密性达到设计要求，

2气密性材料的材质应根据粘贴位置基层的材质和是否需要抹灰覆盖防水隔气材料进行选择；

3建筑结构缝隙应进行封堵；

4围护结构不同材料交界处、穿墙和出屋面管线、套管等空气渗漏部位应进行气密性处理；

5气密性施工应在节点热桥处理之后，气密性施工不应产生热桥。

【条文说明】

7.2.6气密性保障应贯穿整个施工过程，在施工工法、施工程序、材料选择等各环节均应考虑，尤其应注意外门窗安装、围护结构洞口部位、砌体与结构间缝隙及屋面檐角等关键部位的气密性处理。施工过程中应尽量避免在外墙面和屋面上开口；如确需开口，应尽量减小开口面积，并应协商设计制定气密性保障方案，保证气密性。

第一款，在近零能耗建筑中，气密性施工是实现建筑节能目标的核心环节，需严格依据设计图纸标注的气密层位置及构造要求进行全流程质量控制，确保系统耐久性与气密性指标符合设计要求。施工前应核对设计图纸中气密层的连续性和完整性，明确气密层界限，施工辅助耗材优先选用符合抗老化、高弹性性能的材料（如硅酮密封胶、丁基胶带等）气密性材料进场需提供第三方检测报告。施工过程中应进行阶段性检测，进行气密性抽查，采用压差法测试或示踪气体法验证局部密封效果。

第二款， 当基层为混凝土、砂浆等材料且需抹灰覆盖气密性材料时，宜采用无纺布基底的气密性材料。粘贴气密性材料前应清理基面，粘结基面应平整干燥，不得有灰尘、油污。发泡聚氨酯、普通胶带等材料不得作为气密性材料使用。

第三款，当建筑为框架结构时，一次结构与二次结构的交界处应粘贴气密性材料，且室内抹灰厚度不应小于20mm；当建筑为现浇混凝土结构时，外墙上的模板支护螺栓孔应用水泥砂浆封堵，并在室内粘贴气密性材料进行密封；当建筑采用预制构件时，预留的吊装孔应用水泥砂浆封堵，并在室内粘贴气密性材料进行密封。预制构件的拼缝处应粘贴气密性材料。

第四款，混凝土梁、柱、剪力墙与填充墙的交界处应粘贴气密性材料，并用工具自起始端滑动压至末端，气密性材料应与基层粘贴紧密，不留空隙。所用工具不得有尖角破坏气密性材料。粘贴于水泥墙面上的最小宽度为50mm，密封膜自身的最小搭接长度为50mm。气密性材料粘贴完成后，应进行室内抹灰，抹灰层应覆盖气密性材料和填充墙，抹灰厚度应不小于20mm，并应有相关的抗裂措施，满足室内装修相关标准的规定。

1）外门窗安装部位气密性处理要点：

① 窗框与结构墙面结合部位是保证气密性的关键部位，在粘贴隔汽膜和防水透汽膜时要确保粘贴牢固严密。支架部位要同时粘贴。

② 在安装玻璃压条时，要确保压条接口缝隙严密，如出现缝隙应用密封胶封堵。外窗型材对接部位的缝隙应用密封胶封堵。

③ 门窗扇安装完成后，应检查窗框缝隙，并调整开启扇五金配件，保证门窗密封条能够气密闭合。

2）围护结构开口部位气密性处理要点：

① 纵向管路贯穿部位应预留最小施工间距，便于进行气密性施工处理。

② 当管道穿外围护结构时，预留套管与管道间的缝隙应进行可靠封堵。当采用发泡剂填充时，应将两端封堵后进行发泡，以保障发泡紧实度，发泡完全干透后，应做平整处理，并用抗裂网和抗裂砂浆封堵严密。当管道穿地下外墙时，还应在外墙内外做防水处理，防水施工过程应保持干燥且环境温度不应低于5℃。

③ 管道、电线等贯穿处可使用专用密封带可靠密封。密封带应灵活有弹性，当有轻微变形时仍能保证气密性。

④ 电气接线盒安装时，应先在孔洞内涂抹石膏或粘结砂浆，再将接线盒推入孔洞，保障接线盒与墙体嵌接处的气密性。

⑤ 室内电线管路可能形成空气流通通道，敷线完毕后应对端头部位进行封堵，保障气密性。

第五款，气密层施工处理应在热桥处理后，内部装修前实施。由于近零能耗建筑对气密性要求较高，且气密层破坏之后修复难度大，气密层施工应在热桥处理后进行，避免气密层因热桥处理相关工序破坏。气密层施工在内部装修前施工的目的是方便在施工面未隐蔽时，进行气密性检测或检查，以便在发现缺陷的位置进行整改。装配式建筑外墙板存在大量的板缝，板缝既是保温薄弱环节又是气密性薄弱环节。装配式建筑外墙板通常采用夹心保温板或者预制板＋外保温形式。对于夹心保温板，其保温层在内叶板和外叶板之间，内叶板通常作为气密层。在外墙板施工时应预先完成无热桥处理以保证保温层的连续，然后进行气密性施工。对于预制板＋外保温形式，应对预制板缝进行完善的气密性处理。

### 7.2.7装配式结构气密性处理应符合下列规定：

1装配式剪力墙结构外墙板内叶板竖缝宜采用现浇混凝土密封方式，横缝应采用高强度灌浆料密封。

2装配式框架结构外墙板内叶板竖缝和横缝均宜采用柔性保温材料封堵，并应在室内侧进行气密性处理。

3外叶板竖缝和横缝处夹心保温层表面宜先设置防水透汽材料，再从板缝口填充直径略大于缝宽的通长聚乙烯棒。板缝口宜灌注耐候硅酮密封胶进行封堵。

4装配式夹心外墙板与结构柱、梁之间的竖缝和横缝应在室内侧设置防水隔汽层，再进行抹灰等处理。

【条文说明】

7.2.7近零能耗建筑装配式夹心保温外墙板竖缝和横缝气密性处理，应根据建筑结构形式的差异采用适宜的气密性措施。
  1装配式剪力墙结构外墙板内叶板板缝建议采用现浇混凝土方式，此方法不仅可以保证建筑结构整体的抗震性能，还使其具有良好的气密性。混凝土浇筑前应采用防水胶带或防水卷材对夹心保温层拼缝粘贴牢固，以防止浆料进入保温层缝隙中。横缝采用高强度灌浆料密封前，内叶板板缝两端设置水泥砂浆围挡或弹性密封材料，以防止灌浆料漏浆。
  2装配式框架结构外墙板内叶板板缝填充保温材料仍较难达到近零能耗建筑高气密性要求的，还应在室内设置气密性材料，填充材料应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016的相关规定。
  3外叶板竖缝和横缝处夹心保温表面设置防水透汽层，可防止雨水进入夹心保温层，影响其热工性能。防水透汽层宜采用涂刷防水透汽材料方式，此方式便于施工且具有较好的防水性能。聚乙烯棒填充时入缝深度不应大于2.5cm。耐候硅酮密封胶应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2016相关规定。耐候硅酮密封胶施工前，应在竖缝左右侧粘贴2cm～3cm宽的壁纸，且施工完成后48h内，禁止触摸耐候硅酮密封胶。
  4气密性材料粘贴的方法对粘贴部位平整度要求高，对于外墙板与结构柱、梁等之间不平整缝隙处可采用涂刷防水隔汽层方法，该方法施工方便、耐久性好。

### 7.2.8机电系统施工应符合下列规定：

1机电系统安装应避免产生热桥和破坏气密层；

2施工期间应加强空调及新风系统防尘保护、消声隔振、管道保温等方面的处理和控制，所有敞开部位均应做防尘保护，包括风道、新风机组和过滤器；

3机组安装及管道施工过程中应做消声隔振处理,室内管道固定支架与管道接触处应设置隔音垫，管道接头等易漏部位应加强密封。

4 建筑机电系统抗震设施应与建筑机电系统管线设备同步安装,并应保证安装位置正确,平整牢固,无变形。固定在建筑结构上的建筑机电工程抗震设施不得影响结构安全。

【条文说明】

7.2.8机电系统施工除应符合国家现行施工质量验收规范外，还应重点控制以下环节：

1穿出气密区域的管道和电线等均应预留并做好断桥和气密性处理，避免因机电系统施工产生新热桥和影响围护结构的气密性。水系统管道、管件等均应做良好保温，尤其应做好三通、紧固件和阀门等部位的保温，避免产生热桥。
    2施工期间风系统所有敞开部位均应做防尘保护，包括风道、新风机组和过滤器。施工时需严格把控以下环节：

1）防尘保护：

所有敞开部位（如风道接口、新风机组的进出风口、过滤器安装口等）应采用防尘罩、密封胶带或临时封板进行封闭，避免灰尘、杂物进入系统内部；过滤器应在系统调试前安装，安装前需清洁风道内壁，防止积尘影响过滤效率及设备寿命。

2）消声隔振：

风机、水泵等动力设备应采用弹性减震支座或隔振基座，风管与设备连接处设置防火软接或消声软管，避免振动传递至建筑结构，降低噪声污染；风管弯头、变径处应加装消声导流片，减少气流噪声。
    3  新风机安装应固定平稳，并有防松动措施，吊装时应有减振措施。风管与新风机应采用软管连接。室内管道固定支架与管道接触处应设置隔声垫，防止噪声产生及扩散，也可避免产生热桥。管道接头、阀门等连接部位易因施工误差或材料老化导致漏气或渗漏，造成能量损失（如冷热量流失）及室内空气质量下降。可采用柔性密封材料（如三元乙丙橡胶垫片、硅酮密封胶等）进行多层密封处理。

室内排水管道及其透气管均应进行隔声处理，可采用外包保温材料的方式进行隔声。

### 7.2.9 主要材料及设备进场时，应进行质量检查和验收，其检测报告结果应满足相关规范及设计要求。主要材料及设备宜包括下列内容：

1保温材料；

2外门窗、建筑幕墙（含采光顶）及外遮阳设施；

3防水透汽材料、气密性材料；

4供暖与空调系统设备；

5照明设备；

6太阳能热利用或太阳能光伏发电系统设备等。

【条文说明】

7.2.9  1.外墙保温材料进场检查项目见表3。

表3外墙保温材料进场检查项目

| 序号 | 材料名称 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板 | 厚度、导热系数、表观密度、垂直于板面的抗拉强度(仅限墙体)、燃烧性能、压缩强度(仅限地面、屋面)、吸水率 |
|  | 岩棉带 | 厚度、导热系数、表观密度、垂直于表面的抗拉强度、酸度系数、吸水率 |
|  | 真空绝热板 | 单位面积质量、导热系数、垂直于板面抗拉强度、吸水率 |
| 2 | 复合保温板等墙体节能定型产品 | 传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能(不燃材料除外)、吸水率 |
| 3 | 保温砌块等墙体节能定型产品 | 传热系数或热阻、抗压强度、吸水率 |
| 4 | 反射隔热材料 | 太阳光反射比、半球发射率 |

2.外门窗、建筑幕墙(含采光顶)及外遮阳设施进场检查见表4。

表4 外门窗、建筑幕墙(含采光顶)及外遮阳设施进场检查项目

| 序号 | 材料名称 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外门窗 | 抗风压性、空气声隔声性、水密性、气密性、传热系数、中空玻璃的密封性能及露点、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比 |
| 2 | 建筑幕墙(含采光顶) | 抗风压、空气声隔声性、水密性、气密性、幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、太阳得热系数，中空玻璃的露点；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度 |
| 3 | 透光、部分透光遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 |
| 4 | 外遮阳设施 | 遮阳系数、抗风荷载 |

3.重点检查外门窗用防水透汽膜、防水隔汽膜的类型、规格及性能是否符合设计或相关标准要求。

4.需重点核查新风系统热回收装置、冷（热）源机组、空调（供暖）末端设备等产品的节能性能检测报告。

5.照明设备进场检查项目包括：照明光源初始光效、照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值。

6.太阳能热利用或太阳能光伏发电系统设备进场检查项目包括：太阳能集热器的安全性能及热性能、太阳能光伏电池的发电功率及发电效率，太阳能集热器和太阳能光伏发电系统产品及其配件材料的出厂合格证、具有资质的检测报告，有效期内的型式检验报告。

### 7.2.10 各道工序之间应进行交接检验，上道工序合格后方可进行下道工序，并做好隐蔽工程记录和影像资料。隐蔽工程检查应包括下列内容：

1 外墙基层及其表面处理、保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充情况；锚固件安装与热桥处理；网格布铺设情况；穿墙管线保温密封处理等。

2 屋面、地面基层及其表面处理、保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充质量；防水层（隔汽、透汽）设置；雨水口部位、出屋面管道、穿地面管道的处理等。

3 门窗、遮阳系统安装方式；门窗框与墙体结构缝的保温处理；窗框周边气密性处理，连接件与基层墙体间的断热桥措施等。

4 女儿墙、窗框周边、封闭阳台、出挑构件、预埋支架等重点部位的施工做法。

5机电部分的水管及风管的敷设和连接方式、保温和气密性措施，设备安装的减震降噪措施等。

### 7.2.11 建筑施工过程中宜对气密性关键部位进行气密性检测，查找漏点并应及时修补。在主体施工结束，门窗安装完毕，内外抹灰完成后，精装修施工开始前，应按设计图纸的气密层标注示意进行建筑气密性检测，检测结果应满足本标准气密性指标要求。

【条文说明】

7.2.11施工过程中，宜对门窗与墙连接等典型部位或典型房间进行局部气密性检测，及时发现薄弱环节，改善补救。施工过程中气密性检测可采用压差法或示踪气体法。

下面对施工过程气密性关键检查部位进行了补充说明：

- 气密性关键检测部位:

- 窗框与墙体结合处

- 幕墙系统拼缝

- 穿墙管线孔洞

- 屋面与外墙交接处

- 预制构件拼缝

建筑主体施工完成、门窗安装到位且内外抹灰结束后，精装修开始前，此阶段外围护结构（含气密层）已形成完整封闭体系，可避免后期施工破坏气密层，确保检测结果真实反映围护结构性能。检测前需确保所有门窗启闭正常、密封部位无缺损，内外抹灰层无开裂，并封堵地漏、穿墙管线等非围护结构渗漏源。检测结果需反馈至设计等相关方。

### 7.2.12设备系统安装前应对照图纸等设计对能效指标进行核查。文件设备系统施工完成后，应进行联合试运转和调试，并应对通风空调与照明系统节能性能以及可再生能源系统性能进行检测，且节能性能检测结果应符合设计要求。

【条文说明】

7.2.12通风与空调节能工程、照明节能工程安装调试完成后，应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行系统节能性能检验并出具报告。通风与空调节能工程、配电与照明节能工程的设备系统节能性能检测应包括下列内容：

（1）室内平均温度；

（2）供暖通风与空调系统水力平衡度；

（3）照度与照明功率密度。

可再生能源系统联合试运转和调试应符合下列规定：

（1）太阳能光伏系统应按照国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》和地方标准《海南省建筑光伏系统建设技术标准》进行调试。

（2）太阳能集热水器应按国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364《海南省太阳能热水系统与建筑一体化设计施工及验收标准》DBJ46-012进行调试。

（3）地源热泵应按国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366进行调试。

（4）空气源热泵热水系统应按国家标准《空气源单元式空调（热泵）热水机组》GB/T 29031-2012进行调试。

可再生能源系统性能检测应符合下列规定：

（1）太阳能热利用系统的热工性能检验应包括太阳能集热系统得热量、太阳能集热系统效率、太阳能热利用系统的总能耗及太阳能热利用系统的太阳能保证率。太阳能热利用系统的集热系统效率应符合设计要求。

（2）地源热泵系统整体验收前,应进行冬、夏两季运行测试,并对地源热泵系统的实测性能与设计要求进行比对作出评价。

## 7.3 运行管理

### 7.3.1 近零能耗建筑应采取全生命周期的管理理念实施运营管理，建筑运行管理单位宜在设计阶段开始介入项目的技术规划，应全程参与项目的调试、验收、交付与调适，并应编制相应运行管理手册。

【条文说明】

7.3.1 此条基于建筑全生命周期的运营管理理念。建筑的全生命周期分为规划设计、建造、运营和拆除四个阶段。建筑的根本是使用，性能化设计与结果导向的规划设计，需要运行专业人员参与，将运营过程中的需求体现在设计中。同时运营阶段也是全生命周期中时间最长的阶段，是充分展现近零能耗建筑所采用的技术措施产生成果的重要阶段。

运行人员除在规划设计阶段介入外，调试验收阶段参与调试、验收、交付与调适工作出十分重要。运行维护手册应包含建筑围护结构构造特点及日常维护要求，设备系统的特点、使用条件、运行模式、参数记录及维护要求，二次装修应注意的事项等所有与建筑运行、维护、管理相关的信息。除满足本节要求外，还应满足现行国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365 的规定。 根据建筑的使用情况可将手册涉及的工作内容分别落实于管理人员、用户或公共区域提示信息。

### 7.3.2 近零能耗建筑的运行与管理应在保证运行安全和满足室内环境设计参数的前提下，选择最利于建筑节能的运行方案，并应符合下列要求：

1 立足建筑设计，针对建筑在性能化设计、围护结构、空调与通风、电气系统、可再生能源等方面的特点进行运行、维护和管理；

2 根据室外气象参数和建筑实际使用情况做出动态运行策略调整。

【条文说明】

7.3.2 建筑的运行管理人员或使用者需要明确建筑设计中与节能和环境相关的各项设计意图，在不同季节、不同气候条件和使用情况下，制定并实施相应的运行策略，以保证建筑的运行的节能效果。需要强调的是，设备安全和建筑环境的保证是建筑运行的前提，建筑的运行管理的工作任务是在此前提基础上力求减少能源消耗。当室外温度不高于28℃，相对湿度不高于80%，可以采用开窗通风的方式代替空调工况。

### 7.3.3设置集中空调系统的近零能耗建筑正式投入使用的第一个年度，应进行建筑能源系统调适，系统调适应符合下列规定：

1 应覆盖主要的季节性工况和部分负荷工况；

2 应覆盖中控系统及所有联动工作的用能系统和建筑构件；

3 系统调适宜从正式投入使用开始延续至第三个完整年度结束；

4 建筑使用过程中，当建筑使用功能发生重大改变，或对用能系统进行改造后，应在建筑恢复使用的第一个年度重新进行系统调适。

【条文说明】

7.3.3 近零能耗建筑立足精细化设计，正式投入使用之后，建筑是否能够按设计意图实现高舒适度低能源消耗，取决于能否在最初投入使用的几年进行持续的系统调适。

本条文所指的“调适”包含了建筑竣工验收后的初步“调试”。 “调试”是工程竣工后确认系统各部分联合运转正常的工作环节，即对各个系统在安装、单机试运转、性能测试、系统联合试运转的整个过程中，采用规定的方法完成测试、调整和平衡工作。除此之外， “调适”的重点工作在于建筑正常投入使用后在各典型季节性工况和部分负荷工况下，通过验证和调整，确保各用能系统可以按设计实现相应的控制动作，保证建筑正常高效运转。

建筑是一个非常复杂的系统，近零能耗建筑更是要求多系统联动控制，因此，建筑最初投入使用的阶段对系统的持续调适是保证近零能耗建筑正常运行必不可少的重要环节。调适工作贯穿建筑使用的全过程， 初次调适工作应以建筑各系统达到或接近设计预期为目标。

当近零能耗建筑的建筑功能发生变化，意味着房间冷热负荷、使用时间表都发生了改变，此时必须对系统进行重新调适，如果有必要，还应对系统进行局部功能的增减。

### 7.3.4近零能耗建筑运行时应充分利用建筑的气候响应设计措施，在运行中利用自然条件改善室内环境，降低能源消耗：

1 当室外温度、湿度处于舒适区域，且空气质量较好时，应开窗通风，充分利用自然通风；

2 对于室内天然采光良好的区域，应加强照明控制系统的管理，充分利用自然光，减少照明的开启。

【条文说明】

7.3.4 近零能耗建筑运行时应利用有利自然条件，在不降低室内舒适度的情况下，尽可能地应用自然通风和采光。

### 7.3.5近零能耗建筑构件的维护和保养应满足以下要求：

1 应对建筑围护结构隔热系统等关键部位进行定期维护和保养，如发现故障，应及时进行维修；

2 应定期对太阳能光热、光伏组件表面进行清洁，保障太阳能的使用效果；

3. 应定期检查太阳能光热、光伏系统支架，保障系统在台风天气下的安全性。

【条文说明】

7.3.5  1 海南地区属于夏热冬暖地区，室内外温差小。室内得热主要以对流和辐射为主，降低能耗的有效方式为减少热辐射和对流。保持建筑外围护结构隔热系统的正常使用状态是运行管理的关键。运行过程中定期对围护结构的隔热系统进行维护和保养，有利于维持其高性能水平。

2 太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统等能源利用措施中，光热组件与光伏组件是关键的部件，需要定期进行清洁维护，以获得更好的太阳能利用。

3.海南地区高湿高盐气候，同时台风天气频发，太阳能光热、光伏系统的抗腐蚀性与抗风性能是运行安全的重要保障，在运行期间需定期对其进行检查。

- 评价方法与判定

### 8.0.1近零能耗建筑评价应以单栋建筑为对象，以年为周期。评价分为设计阶段、施工阶段、运行阶段。

【条文说明】

8.0.1 建筑的能效指标是以单栋建筑为基准设计和确定的，因此相关评价也应基于整栋建筑，具体可参照中国建筑节能协会团体标准《近零能耗建筑测评标准》T/CABEE 003-2025。近零能耗建筑的设计、施工、运行均对能耗产生较大影响，为有效控制各个环节质量，近零能耗建筑评价分为设计阶段、施工阶段、运行阶段。

### 8.0.2近零能耗建筑设计评价应在施工图设计文件完成后进行。施工评价应在建筑竣工验收后进行。运行评价应在建筑投入正常使用至少一年且空置率不高于25%后进行。

【条文说明】

8.0.2 为保障各阶段评价的准确性，本条给出了近零能耗建筑各阶段评价前提条件。在设计评价前进行施工图审查可保证设计图纸质量，为近零能耗建筑建设提供基础保障。在运行评估的过程中，可使用建筑投人使用1年内的数据，对于评价数据不完善的建筑需要通过测试得到相应数据。

### 8.0.3 近零能耗公共建筑运行阶段应进行室内环境检测和运行能效指标评估。近零能耗居住建筑宜进行室内环境检测和运行能效指标评估。

【条文说明】

8.0.3 近零能耗建筑运行评价包含室内环境与运行能效两部分，因此在评价中应对室内环境进行检测并评估运行能效指标，考虑到居住建筑存在较多业主的情况，进行室内环境检测有一定难度，在条件允许的情况下，近零能耗居住建筑宜进行室内环境检测和运行能效指标评估。

### 8.0.4 室内环境检测参数应包括室内温度、湿度、新风量和室内环境噪声。检测结果应符合设计要求。

【条文说明】

8.0.4相关参数检测应按《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177、《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132、《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736及其它相关标准要求进行。

### 8.0.5 近零能耗建筑施工评价应对建筑外遮阳、光伏系统等构件的安全性进行评估。

【条文说明】

8.0.5 考虑到海南省高湿、高盐气候类型，同时台风频发，在近零能耗建筑施工阶段应充分考虑建筑外遮阳、光伏系统长期安全性，针对该种气候条件采用合理的施工技术与工艺，保障构件长期安全稳定运行。

### 8.0.6建筑设计评价应符合下列规定：

1 施工图审核应重点核查围护结构关键节点构造及做法和可再生能源布置等；

2. 居住建筑应计算供冷年耗冷量、换气次数 N50、建筑能耗综合值和碳排放强度，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.1条的要求，近零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.2条的要求，零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.3条的要求；

3. 公共建筑应计算建筑本体节能率、建筑综合节能率和建筑综合减碳率，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.4条的要求，近零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.5条的要求，零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.6条的要求。

【条文说明】

8.0.6 围护结构关键节点包括外保温构造、 无热桥处理方法、门窗洞口密封、气密层保护措施等；可再生能源包含太阳能光热、光伏系统。

评价中能效指标的核算应以近零能耗建筑软件模拟计算的结果为基础，计算软件应与性能化设计采用的计算软件相同，并提供相应计算报告。

### 8.0.7建筑施工评价应符合下列规定：

1. 应按现行国家标准《建筑节能施工质量验收标准》 GB50411 对外墙保温材料、门窗等关键产品（部品）进行现场抽检，其性能应符合设计要求。 对获得高性能节能标识（ 或认证）且在标识（ 或认证）有效期内的产品，提供证书可免于现场抽检。

2. 居住建筑应核算供冷年耗冷量、换气次数 N50、建筑能耗综合值和碳排放强度，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.1条的要求，近零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.2条的要求，零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.3条的要求；

3. 公共建筑应核算建筑本体节能率、建筑综合节能率和建筑综合减碳率，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.4条的要求，近零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.5条的要求，零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.6条的要求。

【条文说明】

8.0.7竣工验收后应对建造质量进行评价，评价采用性能检测与相关资料的核验结合的方式。高性能节能产品是指满足国家相关产品标准且主要节能性能指标达到国际领先水平的产品。对采用获得高性能节能标识（认证）或绿色建材标识（认证）且在有效期内的产品，在评价时，可直接认可其产品性能。

### 8.0.8建筑运行评价应符合下列规定：

1.居住建筑应以建筑能耗综合值为评估指标，并以栋或典型用户电表、气表等计量仪表的实测数据为依据，经计算分析后采用，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.1条的要求，近零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.2条的要求，零能耗居住建筑能耗指标应满足本标准5.0.3条的要求；

2.公共建筑应以建筑综合节能率为评估指标，且应直接采用分项计量的能耗数据，并对其计量仪表进行校核后采用，室内环境应满足本标准4.0.1~4.0.3条的要求，超低能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.4条的要求，近零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.5条的要求，零能耗公共建筑能耗指标应满足本标准5.0.6条的要求。

【条文说明】

8.0.8 对住宅建筑，每户电表难以做到分项计量，可参照以下方式进行拆分：

对于独立空调系统，年供冷空调能耗以栋或户用电表数据为依据，以过渡季耗电量计算得到基准耗电量，供冷季耗电量减去供冷季的基准耗电量即为供冷耗电量。

### 8.0.9设计评价所需提交技术材料:

1 项目技术方案。包括但不限于：项目概述、效果图、能效控制目标、建筑设计(整体布局、体形系数、窗墙比)、围护结构设计(保温及门窗性能)、气密性及无热桥设计、冷热源及末端设计和控制策略、生活热水系统、电气节能系统、可再生能源应用等;

2建筑能效指标计算报告。包括但不限于：软件介绍、建模方法、关键参数设置、系统建模、负荷/能耗模拟计算结果及分析;

3主要施工图。包括但不限于：总平面图、建筑立面/剖面/典型层平面图、建筑设计说明、工程做法表、关键节点大样图、热桥计算、防结露和防冷凝计算、暖通设计说明、暖通系统图和设备列表、可再生能源系统设计资料、电气设计说明、照明节能设计、能耗监测等图纸。

【条文说明】

8.0.9 建筑能效指标计算报告是近零能耗建筑设计评价的核心技术文件。近零能耗建筑以室内环境参数和能效指标作为评价的指标，为建筑设计方案的多样性和创新提供创作空间，这是一种性能化设计方法。

### 8.0.10施工评价所需提交技术材料：

1高性能节能标识产品合格证明，包括门窗产品、保温材料、照明灯具、冷热源机组、采暖空调末端设备、环控一体机和遮阳设施等；

2 专项施工方案；

3主材进场质量检查和验收文件；

4 隐蔽工程记录和影像资料；

5建筑气密性测试报告；

6 排风热回收装置性能现场检测报告；

7能源系统调适报告。

【条文说明】

8.0.10 1. 高性能节能产品是指满足国家相关产品标准目主要节能性能指标达到国际领先水平的产品。对采用获得绿色建材标识(认证)或高性能节能标识(认证)且在有效期内的产品，在评价时，可直接认可其产品性能，由于外窗性能对海南地区建筑能耗影响较大，现场应对外窗做热工测试。

2. 近零能耗建筑的设计和施工标准高于普通建筑，每个细部节点需要针对性的精细化设计与更专业化的施工水平，相对于传统施工方式工艺更加复杂，对施工程序和质量的要求也更加严格，需要选择施工经验丰富、技术能力强的专业队伍承担并制定专项施工方案。专项施工方案应包括外门窗安装、地面保温施工、外墙外保温施工、屋面保温施工、暖通空调系统安装、气密性措施施工(包括因施工工艺选择产生的可能影响房屋气密性的孔洞的处理方案)等技术内容，重点包括外墙和屋面保温做法、外门窗安装方法及其与墙体连接部位的处理方法，以及外挑结构、女儿墙、穿外墙和屋面的管道、外围护结构上固定件的安装等部位的处理措施。

3. 主要材料及设备包括下列内容

(1)保温材料

(2)外门窗、建筑幕墙(含采光顶)及外遮阳设施

(3)防水透汽材料、气密性材料

(4)空调系统设备

(5)照明设备

(6)太阳能热利用或太阳能光伏发电系统设备等。

4. 隐蔽工程检查应包括下列内容:

(1)外墙基层及其表面处理、保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充情况;锚固件安装与热桥处理;网格布铺设情况:穿墙管线保温密封处理等。

(2)屋面、地面基层及其表面处理、保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充质量:防水层(隔汽、透汽)设置:雨水口部位、出屋面管道、穿地面管道的处理等。

(3)门窗、遮阳系统安装方式;门窗框与墙体结构缝的保温处理;窗框周边气密性处理，连接件与基层墙体间的断热桥措施等。

(4)女儿墙、窗框周边、封闭阳台、出挑构件、预埋支架等重点部位的施工做法。

5. 建筑气密性能对于实现近零能耗目标非常重要，良好的气密性可以减少冬季冷风渗透，降低夏季非受控通风导致的供冷需求增加，避免湿气侵入造成的建筑发霉、结露和损坏，减少室外噪声和空气污染等不良因素对室内环境的影响，提高居住者的生活品质。根据《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019的规定，夏热冬暖地区的公共建筑对建筑气密性无要求。

气密性保障应贯穿整个施工过程，在施工工法、施工程序、材料选择等各环节均应考虑，尤其应注意外门窗安装、围护结构洞口部位、砌体与结构间缝隙、屋面檐角等关键部位的气密性处理。施工过程中应尽量避免在外墙面和屋面上开口，如必须开口，应尽量减小开口面积，并应协商设计制定气密性保障方案，保证气密性。

对非全装修的项目，气密性测试应在主体施工结束、门窗安装完毕、内外抹灰完成后进行气密性测试报告作为评价依据。对于全装修项目，应以全装修工程完毕后进行的气密性测试报告作为评价的依据。

居住建筑应选取位于不同楼层的不同户型的单元房作为测试样本。首层、顶层的抽检样本不得少于1套，抽检单元房的样本量不得少于整栋建筑住宅总量的5%，且不得少于3套。抽检楼梯间的样本量不得少于整栋建筑楼梯间总量的10%，且不得少于1个:建筑面积小于5000m2公共建筑应进行建筑整体气密性测试，建筑面积大于5000m2公共建筑应对其主要功能区或主要房间进行气密性测试，主要功能区的抽检样本面积不应少于整栋建筑面积 10%，主要房间样本量不得少于整栋建筑同类房间的20%。

6. 对于额定风量大于3000m3/h的热回收装置，应进行现场检测。对于额定风量小于或等于3000m3/h的热回收装置应进行现场抽检，同型号、同规格的产品抽检数量不得少于1台。获得高性能节能标识产品合格证明的额定风量小于或等于3000m3/h的热回收装置可不进行现场抽检。

### 8.0.11运行评价所需提交技术材料:

1室内环境检测分析报告。室内环境检测参数应包括室内温度、湿度、新风量、室内PM2.5浓度、室内环境噪声，以及检测同时段的室外气象条件；公共建筑室内环境检测参数还宜包括 CO2浓度和室内照度；

2 建筑运行能耗与能效指标分析报告。包括但不限于：建筑使用情况，建筑全年能耗分析报告，太阳能光伏发电、太阳能光热系统、地源热泵、空气源热泵等能源系统运行效率检测与分析报告和建筑使用人员后评估报告。

【条文说明】

8.0.11 1室内温度、湿度检测持续时间宜与冷热源系统运行同步，在建筑物达到热稳定后，应在最冷月和最热月进行，测试时间不得少于6h，且数据记录时间间隔最长不得超过30min测试期间的室外温度、湿度测试应与室内温度、湿度的测试同步进行。室内温度、湿度检测按采暖空调系统形式抽测。当系统形式不同时，每种系统形式均应检测。相同形式系统应按系统数量的10%的比例进行抽测。同一系统检测数量不应少于总房间数量的10%，且不应少于1间房间。

2 新风量的检测应在新风系统或全空气空调系统调试完成后，在空调通风系统正常运行1h后进行，所有风口应处于正常开启状态。新风量检测按空调面积比例抽测。当系统形式不同时，每种系统形式均应检测。相同形式系统应按空调覆盖面积的10%的比例进行抽测。同一系统检测数量不应少于总房间数量的10%，且不应少于1间房间。

3 建筑室内PM2.5浓度、CO2浓度检测应在暖通空调系统正常运行1h后进行。

### 8.0.12当符合本标准第 8.0.6 条规定时，可判定建筑设计阶段达到本标准要求；当符合本标准第 8.0.7 条规定，可判定建筑施工阶段达到本标准要求；当符合本标准第 8.0.8 条规定，可判定该建筑运行阶段达到本标准要求。

【条文说明】

8.0.12 施工图设计审查完成后应进行设计判定；竣工验收后，应结合设计判定进行施工判定；投入正常使用一年后，应进行运行判定。判定时，应根据标准第四章、第五章规定进行判断。

附录A 能耗计算参数

A.1一般规定

### A.1.1能耗指标计算所采用的软件应满足下列规定：

1 能计算围护结构（包括热桥部位）传热、太阳辐射得热、建筑内部得热、通风热损失四部分形成的负荷，计算中应能考虑建筑热惰性对负荷的影响；

2 能计算10个以上的建筑分区；

3 能计算建筑暖通、照明、生活热水、电梯系统的能耗和可再生能源系统的利用量及发电量；

4 采用月平均动态计算方法；

5 能计算新风热回收和气密性对建筑能耗的影响。

【条文说明】

ISO 52016‑1:2017《建筑能效-供暖和供冷需求、室内温度、潜热和显热负荷计算》（《Energy performance of buildings – Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads》）中提供了国际公认的能耗计算方法，包括逐时和逐月计算方法。在德国、英国、美国的建筑能效评价体系的实践中，表明采用月平均动态计算方法的计算精度已经满足建筑能效评价的需求，同时计算速度和计算效率都有较大的提升，一致性较好，可以较好地满足工程需要，因此本标准推荐采用其中的月平均计算方法。

### A.1.2能耗指标的计算应符合下列规定 :

1 气象参数应按行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346确定；

2供冷年耗冷量应包括围护结构的热损失和处理新风的热（或冷）需求；处理新风的热（冷）需求应扣除从排风中回收的热量（或冷量）；

3. 当室外温度≤28℃、相对湿度≤80%、室内平均风速在0.3m/s~0.5 m/s或室外温度≤26℃、相对湿度≤80%、室内平均风速＜0.3m/s时，利用自然通风，不计算供冷需求；当室内温度≤29℃、相对湿度≤80%、室内最大风速＜0.3m/s时，利用风扇降温，仅计算风扇电耗；

4. 暖通系统能耗计算时应能考虑部分负荷及间歇使用的影响；

5 照明能耗的计算应考虑天然采光和自动控制的影响 。

6. 应计算可再生能源利用量。

### A.1.3 设计建筑能耗指标计算参数设置应符合下列规定：

1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致；

2 建筑功能区除设计文件中已明确的非供暖和供冷区外，均应按设置供暖和供冷的区域计算；供暖和供冷系统运行时间按表A.1.3-1设置；

3 当设计建筑采用活动遮阳装置时，供暖季和供冷季的遮阳系数按表A.1.3-2确定；

4 房间人员密度及在室率、电器设备功率密度及使用率、照明开启时间按表A.1.3-3设置，新风开启率按人员在室率计算；

5 照明系统的照明功率密度值应与建筑设计文件一致；

6 供暖、通风、空调、生活热水、电梯系统的系统形式和能效应与设计文件一致；生活热水系统的用水量应与设计文件一致，并满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555的规定；

7 可再生能源系统形式及效率应与设计文件一致。

表A.1.3-1 建筑的日运行时间

| 类别 |  | 系统工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 全年 | 0：00～24：00 |
| 办公建筑 | 工作日 | 8：00～18：00 |
|  | 节假日 | － |
| 酒店建筑 | 全年 | 0：00～24：00 |
| 学校建筑 | 工作日 | 8：00～18：00 |
|  | 节假日 | － |
| 商场建筑 | 全年 | 9：00～21：00 |
| 影剧院 | 全年 | 9：00～21：00 |
| 医院建筑 | 全年 | 8：00～18：00 |

表A.1.3-2 活动遮阳装置遮阳系数SC的取值

| 控制方式 | 供冷季 |
| --- | --- |
| 手动控制 | 0.40 |
| 自动控制 | 0.35 |

表A.1.3-3 不同类型房间人员、设备、照明内热设置

| 建筑类型 | 房间类型 | 人均占地面积m2 | 人员在室率 | 设备功率密度W/m2 | 设备使用率 | 照明功率密度 W/m2 | 照明开启时长 h/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 起居室 | 32 | 19.5% | 5 | 39.4% | 5 | 180 |
|  | 卧室 | 32 | 35.4% | 6 | 19.6% | 5 | 180 |
|  | 餐厅 | 32 | 19.5% | 5 | 39.4% | 5 | 180 |
|  | 厨房 | 32 | 4.2% | 24 | 16.7% | 5 | 180 |
|  | 洗手间 | 0 | 16.7% | 0 | 0.0% | 5 | 180 |
|  | 楼梯间 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 大堂门厅 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 储物间 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 车库 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 120 |
| 办公建筑 | 办公室 | 10 | 32.7% | 13 | 32.7% | 8 | 240 |
|  | 密集办公室 | 4 | 32.7% | 20 | 32.7% | 15 | 240 |
|  | 会议室 | 3.33 | 16.7% | 5 | 61.8% | 8 | 180 |
|  | 大堂门厅 | 20 | 33.3% | 0 | 0.0% | 5 | 270 |
|  | 休息室 | 3.33 | 16.7% | 0 | 0.0% | 5 | 150 |
|  | 设备用房 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
|  | 库房、管道井 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 车库 | 100 | 25.0% | 15 | 32.7% | 2 | 270 |
| 酒店建筑 | 酒店客房 （三星以下） | 14.29 | 41.7% | 13 | 28.8% | 6 | 180 |
|  | 酒店客房（三星） | 20 | 41.7% | 13 | 28.8% | 6 | 180 |
|  | 酒店客房（四星） | 25 | 41.7% | 13 | 28.8% | 6 | 180 |
|  | 酒店客房（五星） | 33.33 | 41.7% | 13 | 28.8% | 6 | 180 |
|  | 多功能厅 | 10 | 16.7% | 5 | 61.8% | 12 | 150 |
|  | 一般商店、超市 | 10 | 16.7% | 13 | 54.2% | 9 | 330 |
|  | 高档商店 | 20 | 16.7% | 13 | 54.2% | 14.5 | 330 |
|  | 中餐厅 | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 西餐厅 | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 5.5 | 300 |
|  | 火锅店 | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 快餐店 | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 5 | 300 |
|  | 酒吧、茶座 | 4 | 36.6% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 厨房 | 10 | 27.9% | 0 | 0.0% | 6 | 330 |
|  | 游泳池 | 10 | 26.3% | 0 | 0.0% | 14.5 | 210 |
|  | 车库 | 100 | 32.7% | 15 | 32.7% | 2 | 270 |
|  | 办公室 | 10 | 32.7% | 13 | 32.7% | 7 | 330 |
|  | 密集办公室 | 4 | 32.7% | 20 | 32.7% | 13.5 | 330 |
|  | 会议室 | 3.33 | 36.5% | 5 | 61.8% | 8 | 270 |
|  | 大堂门厅 | 20 | 54.6% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 休息室 | 3.33 | 36.5% | 0 | 0.0% | 5 | 120 |
|  | 设备用房 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
|  | 库房、管道井 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 健身房 | 8 | 26.3% | 0 | 0.0% | 11 | 210 |
|  | 保龄球房 | 8 | 40.4% | 0 | 0.0% | 14.5 | 240 |
|  | 台球房 | 4 | 40.4% | 0 | 0.0% | 14.5 | 240 |
| 学校建筑 | 教室 | 1.12 | 26.8% | 5 | 14.9% | 8 | 180 |
|  | 阅览室 | 2.5 | 26.8% | 10 | 14.9% | 8 | 180 |
|  | 电脑机房 | 4 | 50.4% | 40 | 100.0% | 13.5 | 300 |
|  | 办公室 | 10 | 32.7% | 13 | 32.7% | 8 | 270 |
|  | 密集办公室 | 4 | 32.7% | 20 | 32.7% | 13.5 | 270 |
|  | 会议室 | 3.33 | 36.5% | 5 | 61.8% | 8 | 120 |
|  | 大堂门厅 | 20 | 54.6% | 0 | 0.0% | 10 | 270 |
|  | 休息室 | 3.33 | 36.5% | 0 | 0.0% | 5 | 240 |
|  | 设备用房 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
|  | 库房、管道井 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
|  | 车库 | 100 | 32.7% | 15 | 32.7% | 2 | 240 |
| 商场建筑 | 一般商店、超市 | 2.5 | 32.6% | 13 | 54.2% | 9 | 330 |
|  | 高档商店 | 4 | 32.6% | 13 | 54.2% | 14.5 | 330 |
|  | 中餐厅 | 2 | 27.9% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 西餐厅 | 2 | 36.6% | 0 | 0.0% | 5.5 | 300 |
|  | 火锅店 | 2 | 17.7% | 0 | 0.0% | 5 | 300 |
|  | 快餐店 | 2 | 27.9% | 0 | 0.0% | 5 | 300 |
|  | 酒吧、茶座 | 2 | 36.6% | 0 | 0.0% | 8 | 300 |
|  | 厨房 | 10 | 27.9% | 0 | 0.0% | 6 | 300 |
|  | 办公室 | 10 | 32.7% | 13 | 32.7% | 7 | 240 |
|  | 密集办公室 | 4 | 32.7% | 20 | 32.7% | 13.5 | 240 |
|  | 会议室 | 3.33 | 36.5% | 5 | 61.8% | 7 | 180 |
|  | 大堂门厅 | 20 | 54.6% | 0 | 0.0% | 10 | 270 |
|  | 休息室 | 3.33 | 36.5% | 0 | 0.0% | 5 | 120 |
|  | 设备用房 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 |
|  | 库房、管道井 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 影剧院 | 影剧院 | 1 | 34.6% | 0 | 0.0% | 11 | 390 |
|  | 舞台 | 5 | 34.6% | 40 | 66.7% | 11 | 390 |
|  | 舞厅 | 2.5 | 35.8% | 30 | 35.8% | 11 | 240 |
|  | 棋牌室 | 2.5 | 20.8% | 0 | 0.0% | 11 | 240 |
|  | 展览厅 | 5 | 23.8% | 20 | 41.7% | 9 | 300 |
| 医院建筑 | 病房 | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 5 | 210 |
|  | 手术室 | 10 | 52.9% | 0 | 0.0% | 20 | 390 |
|  | 候诊室 | 2 | 47.9% | 0 | 0.0% | 5.5 | 270 |
|  | 门诊办公室 | 6.67 | 47.9% | 0 | 0.0% | 5.5 | 270 |
|  | 婴儿室 | 3.33 | 100.0% | 0 | 0.0% | 6.5 | 270 |
|  | 药品储存库 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 270 |
|  | 档案库房 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 270 |
|  | 美容院 | 4 | 51.7% | 5 | 51.7% | 8 | 270 |

【条文说明】

表A.1.3-1中的节假日是指我国政府规定的法定假日，学校建筑还应包括寒假和暑假，其中暑假假期为7月15日至8月25日，寒假假期为1月15日至次年3月1日。

### A.1.4 基准建筑能耗指标计算参数设置应符合下列规定：

1 建筑的形状、大小、内部的空间划分和使用功能、建筑构造、围护结构做法应与设计建筑一致；

2 供冷系统的运行时间、室内温度、照明开关时间、电梯系统运行时间、房间人均占有的空调面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、及电器设备功率密度及使用率应与设计建筑一致；照明功率密度值应按表A.1.3-3确定。

3围护结构热工性能和冷热源性能应满足国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021的规定，未规定的围护结构热工性能和冷热源性能的相关参数应与设计建筑一致；

4按设计建筑实际朝向建立基准建筑模型，并将建筑依次旋转90°、180°、270°，将四个不同方向的模型负荷计算结果的平均值，作为基准建筑负荷；

5基准建筑无活动遮阳装置，其基准建筑窗墙面积比按表A.1.4-1选取，对于表中未包含的建筑类型，基准建筑窗墙比与设计建筑一致；

6基准建筑的供冷系统形式按表A.1.4-2确定；基准建筑的生活热水系统形式和用水定额应与设计建筑一致；

7基准建筑的电梯系统形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数应与设计建筑一致，电梯待机时的能量需求（输出）为200W，运行时的特定能量消耗为1.26mWh/kgm。

表A.1.4-1基准建筑窗墙面积比

| 建筑类型 | 窗墙面积比（%） |
| --- | --- |
| 零售小超市 | 7 |
| 医院建筑 | 27 |
| 酒店建筑（房间数≤75间） | 24 |
| 酒店建筑（房间数＞75间） | 34 |
| 办公建筑（面积≤10000㎡） | 31 |
| 办公建筑（面积＞10000㎡） | 40 |
| 餐饮建筑 | 34 |
| 商场建筑 | 20 |
| 学校建筑 | 25 |
| 居住建筑 | 35 |

表A.1.4-2 基准建筑供冷系统形式

| 建筑类型 |  | 海南省 |
| --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 末端形式 | 分体式空调 |
|  | 冷源 | 分体式空调 |
| 办公建筑 | 末端形式 | 风机盘管系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 |
| 酒店建筑 | 末端形式 | 风机盘管系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 |
| 学校 | 末端形式 | 分体式空调 |
|  | 冷源 | 分体式空调 |
| 商场 | 末端形式 | 全空气定风量系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 |
| 医院 | 末端形式 | 全空气系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 |
| 其他类型 | 末端形式 | 风机盘管系统 |
|  | 冷源 | 电制冷机组 |

【条文说明】

A.1.4随着社会经济的快速发展，电梯的使用量急剧增长，电梯的能耗强度大，其能耗受使用时间影响较大。随着电梯技术，尤其是驱动技术的发展，除了大吨位货梯，永磁同步曳引机驱动的曳引电梯已经成为新装电梯的标准配置。电梯的能耗情况不仅与电梯自身的配置情况有关；而且还与建筑的结构、电梯的数量和布局、建筑内客流情况以及电梯的调度情况有关，因此电梯的能耗计算复杂，准确计算需要建立能耗仿真模型等方式计算电梯的耗电量。电梯能耗的计算可参照国际标准ISO/DIS25745-2008中的计算方法。电梯在使用过程中，能量消耗主要体现在运行能耗和待机能耗两部分。VD14707 Part1 电梯能效标准是国际上通用电梯能效标识系统，该标准是一项自愿性质的标准，在我国商业电梯的招标文件中普遍参考该标准，我国检测机构已经依据该标准开展相关测试和认证工作。标准中待机的能量需求等级和运行时的能量需求等级见表5和表6。

表5 待机时的能量需求

| 输出（W） | ≤50 | （50,100] | （100,200] | （200, 400] | （400, 800] | （800, 1600] | ＞1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | A | B | C | D | E | F | G |

表6运行时的能量需求等级

| 特定能量消耗（mWh/kgm） | ≤0.56 | （0.56, 0.84] | （0.84, 1.26] | （1.26, 1.89] | （1.89, 2.80] | （2.80, 4.20] | ＞4.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | A | B | C | D | E | F | G |

基准建筑的电梯能效等级按照《电梯能源效率》VDI4707中C级确定。

### A.1.5建筑能耗综合值应按下式计算：

E =EE−Er,i×fi+Erd,i×fiA                     （A.1.5）

式中：E——建筑能耗综合值，kWh/（m2·a）；

EE——不含可再生能源发电的建筑能耗综合值，kWh/（m2·a）；

A——住宅类建筑为套内空调面积，非住宅类为建筑面积；

fi ——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取；

Er,i ——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd,i ——年周边产生的的i类型可再生能源发电量，kWh。

### A.1.6不含可再生能源发电的建筑能耗综合值应按下式计算：

EE =Eℎ×fi+Ec×fi+El×fi+Ew×fi+Ee×fiA

（A.1.6）

式中：Eℎ——年供暖系统能源消耗，kWh；

Ec——年供冷系统能源消耗，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ew——年生活热水系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

### A.1.7可再生能源利用率应按下式计算：

REPp=EPℎ+EPc+EPw+Er,i×fi+Erd,i×fiQℎ+Qc+Qw+El×fi+Ee×fi                     （A.1.7）

式中：

REPp——可再生能源利用率，%；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——空调系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

Qℎ——供暖年耗热量，kWh；

Qc——供冷年耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水耗热量，kWh。

### A.1.8供暖系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：

EPℎ=EPℎ，geo+EPℎ，air+EPℎ，sol+EPℎ，bio        （A.1.8-1）

EPℎ，geo=Qℎ，geo−Eℎ，geo                       （A.1.8-2）

EPℎ，air=Qℎ，air−Eℎ，air                      （A.1.8-3）

EPℎ，sol=Qℎ，sol                     （A.1.8-4）

EPℎ，bio=Qℎ，bio                     （A.1.8-5）

式中：

EPℎ，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qℎ，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qℎ，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qℎ，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qℎ，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eℎ，geo——地源热泵机组暖年耗电量，kWh；

Eℎ，air——空气源热泵机组供暖年耗电量，kWh。

### A.1.9生活热水系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：

EPw=EPw，geo+EPw，air+EPw，sol+EPw，bio         （A.1.9-1）

EPw，geo=Qw，geo−Ew，geo                      （A.1.9-2）

EPw，air=Qw，air−Ew，air                      （A.1.9-3）

EPw，sol=Qw，sol                     （A.1.9-4）

EPw，bio=Qw，bio                     （A.1.9-5）

式中：

EPw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

### A.1.10供冷系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：

EPc=EPc，sol                        （A.1.10-1）

EPc，sol=Qc，sol                     （A.1.10-2）

式中：

EPc，sol——太阳能供冷系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qc，sol——太阳能供冷系统的年供冷量，kWh。

【条文说明】

A.1.6-10 建筑中可再生能源系统形式多样，本标准规定了常用的可再生能源系统的利用量计算方法，其他可再生能源系统，如吸收式热泵、太阳能光电空调等可参照A.1.7条的原则进行计算。可再生能源利用率计算公式中分子为建筑实际利用的可再生能源量，比如生物质锅炉，其可再生能源利用量应该是生物质锅炉提供给建筑的有效供热量，而不是生物质锅炉消耗的生物质燃料的热量；同样太阳能供热和供冷量，也是指其有效供热或供冷量，而不是太阳能集热器的集热量。

### A.1.11 能源换算系数应符合表A.1.11的规定。

表A.1.11  能源换算系数

| 能源类型 | 换算单位 | 能源换算系数 |
| --- | --- | --- |
| 标准煤 | kWh/kgce终端 | 8.14 |
| 天然气 | kWh/m终端3 | 9.85 |
| 热力 | kWh/kWh终端 | 1.22 |
| 电力 | kWh/kWh终端 | 2.6 |
| 生物质能 | kWh/kWh终端 | 0.20 |
| 电力（光伏、风力等可再生能源发电） | kWh/kWh终端 | 2.6 |

【条文说明】

A.1.11 国际上通常采用一次能源来评价用能对环境的影响，一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源，主要包括原煤、原油、天然气、太阳能、生物质能等。例如美国的电力转换系数为3.15，德国的为2.5。但现阶段我国缺乏相关的权威部门的一次能源换算数据，本标准以标准煤当量替代一次能源，即将不同类型的能源按照低位发热量和煤电机组供电煤耗换算到标准煤当量。

表A.1.11中部分数据引自国家标准《综合能耗计算通则》GB/T2589；生物质能换算系数参考国外数据；电力能源换算系数采用发电煤耗法计算，电力折算数据来源于《能源发展“十三五”规划》中数据，煤电机组供电煤耗为0.318kgce/kWh。

国际上电力折算成标准能源通常采用相应的火电厂的等价热值计算，。理由主要有：一是便于国际横向比较和历史对比，同一折算方法使国家间和历史各个时期的对比具有理论基础；二是为了反映能源的自给程度，水电、核电和可再生能源都属于本国自产能源，用火电煤耗计算可直接反映本国能源的自给程度；三是反映能源工业的效率，一次能源中电力按当量热值计算无法反映发电过程的的转换损失，使能源工业效率失真，而且水能、核能、风能、太阳能等发电过程中存在转换效率的问题，这些效率难于确定且计算复杂，所以国际上统一采用火电厂煤耗计算；四是反映电力能源的替代性，电力数量的变化可直接体现发电过程中消耗化石燃料的变化。原国家能源部和国家统计局于1991年曾委托北京水利电力经济研究所和中国科学院能源研究所专门作过研究，结论为在电力计算一次能源时应按火电厂煤耗计算。

与此同时，随着我国可再生能源利用量的增加，电网供电量中火电发电量占比逐年下降，水电、核电、风电、光电等可再生能源的比重不断提升，例如2016年全部类型发电中，火电、水电、风电、核电占比分别为74.4%、17.8%、4.1%、3.6%，但权威部门尚未发布整体电网的电力能源换算系数，考虑到我国火力发电占比依然大于70%以上，因此本标准的能源换算系数按煤电机组供电煤耗计算。这一点在计算的过程中请予以注意。

## A.2 居住建筑

### A.2.1居住建筑的能耗指标应以建筑套内空调面积为基准。

### A.2.2建筑套内空调面积应符合下列规定：

1 建筑套内空调面积应等于建筑套内设置空调设施的各功能空间的空调面积之和，包括卧室、起居室（厅）、餐厅、厨房、卫生间、过厅、过道、贮藏室、壁柜、设空调设施的阳台等空调面积的总和。

2 各功能空间的空调面积应等于各功能空间墙体内表面所围合的空间水平投影面积。

3 跃层住宅中的套内楼梯应按其自然层数的空调面积总和计入套内空调面积。

4 坡屋顶内设置空调设施的空间应列入套内空调面积中。坡屋顶内屋面板下表面与楼板地面的净高低于1.2m的空间不计算套内空调面积；净高在1.2m~2.1m的空间应按1/2计算套内空调面积；净高超过2.1m的空间应全部计入套内空调面积。

5 套内烟囱、通风道、管井等均不应计入套内空调面积。

## A.3 公共建筑

### A.3.1建筑本体节能率计算时，设计建筑的建筑能耗综合值不应包括可再生能源发电量，并应按下式计算：

ηe=EE−ERER×100%                 （A.3.1）

式中：ηe——建筑本体节能率，%；

EE——设计建筑不含可再生能源发电的建筑能耗综合值（kWh/m2）；

ER——基准建筑的建筑能耗综合值（kWh/m2）。

### A.3.2建筑综合节能率计算应按下式计算：

ηp=ED−ERER×100%                 （A.3.2）

式中：ηp——建筑综合节能率，%；

ED——设计建筑的建筑能耗综合值（kWh/m2）